ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T XXXXX—XXXX

道路照明灯杆技术条件

Technical  requirements  for  road

lighting installation

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

目  次

前言

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  产品分类和型号	2

4  一般要求	4

5  要求	6

6  试验方法	11

7  检验规则	14

8  标志、包装、运输和贮存	14

本标准用词说明	16

附录A热浸镀锌层均匀性试验硫酸铜试验	17

附录B热浸镀锌层附着性落锤试验	18

附录C热浸镀锌层厚度测试金属涂镀层测厚仪测试	19

附录D法兰盘灯杆基础	20

附录E灯杆抗扭曲承载力矩试验	22

附录F木杆粘合质量、粘合线干湿循环检测	23

附录G玻璃钢灯杆法兰盘	24

附录H玻璃钢灯杆水平拉力位移测试	25

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会归口。

本标准根据目前国内外道路照明灯杆设计、制造加工技术水平制定。

本标准负责起草单位：常州市城市照明管理处、中国市政工程协会城市照明专业委员会

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

道路照明灯杆技术条件

- 1  范围

本标准规定了道路照明灯杆的产品分类和型号、一般要求、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于灯杆高度小于20m，作为城市道路、公路、广场、公园、庭院等照明的灯杆；不包括异型或组合装饰性灯杆。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228     金属材料室温拉伸试验方法

GB/T 699     优质碳素结构钢

GB/T 700     碳素结构钢

GB/T 709     热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 1173    铸造铝合金

GB/T 1196    重熔用铝锭

GB/T 1591    低合金高强度结构钢

GB 1732      漆膜耐冲击测定法

GB/T 1766    色漆和清漆涂层老化的评级方法

GB/T 1865    色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露（滤过的氙弧辐射）

GB/T 3190    变形铝及铝合金化学成分

GB 3280      不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3323    金属熔化焊焊接接头射线照相

GB 4237      不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 4957    非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T 5465.2  电气设备用图形符号第2部分：图形符号

GB/T 6462    金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法

GB/T 6739    色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 8733    铸造铝合金锭

GB/T 9286    色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 9793    热喷涂金属和其它无机覆盖层锌、铝及其合金

GB/T 10858   铝及铝合金焊丝

GB/T 11345   焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定

GB/T 12467   焊接质量要求 金属材料的熔化焊

GB/T 13148   不锈钢复合钢板焊接技术要求
GB/T 13452.2 色漆和清漆漆膜厚度的测定

GB/T 13912   金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 14846   铝及铝合金挤压型材尺寸偏差

GB/T 15115   压铸铝合金

GB/T 19822   铝及铝合金硬质阳极氧化膜规范

GB/T 22086   铝及铝合金弧焊推荐工艺

GB/T 25745   铸造铝合金热处理

GB 50005     木结构设计规范

GB 50007     建筑结构荷载规范

GB 50206     木结构工程施工质量验收规范

GB/T 50661   钢结构焊接规范

CJ/T 457     高杆照明设施技术条件

JG/T 3045.2  钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件

JG/T 203     钢结构超声波探伤及质量分级法

QB/T 1551   灯具油漆涂层

- 3  产品分类和型号

- 3.1  产品分类

道路照明灯杆按灯杆的结构型式主要分为：圆锥杆、多边形锥杆、变径杆、等径杆。

- 3.1.1 圆锥杆

杆体截面为圆形，锥度通常为12‰，整体锥度不变。

3.1.2 多边形锥杆

杆体截面为多边形。

3.1.3 变径杆

灯杆杆体采用两种或两种以上直径(或截面尺寸)组合而成。

3.1.4 等径杆

灯杆杆体仅一种直径（或截面尺寸）。

- 3.2  产品型号

3.2.1 产品型号、规格的编制采用汉语拼音字母和阿拉伯数字。

3.2.2 产品型号的组成

□  □ □    □-□

悬臂形式（单1/双2/多3）；

材质代号（钢G/铝L/木M/玻璃钢B）；

灯杆高度(m)；

类型代号；

道路照明（L）。

3.2.3 代号说明

3.2.3.1 类型代号说明

YZ —圆锥杆

DZ —多边形锥杆

BJ —变径杆

DJ —等径杆

3.2.3.2 材质应用代号说明

G —钢质（含不锈钢）

L —铝质

M —木质

B —玻璃钢

3.2.3.3 单一灯臂在类型代号中可不标注

3.2.4 示例

示例1：

杆高15m钢质双臂圆锥形道路照明灯杆表示为：LYZ15G-2

示例2：

杆高12m铝质单臂变径道路照明灯杆表示为：LBJ12L

示例3：

杆高8m木质双臂等径道路照明灯杆表示为：LDJ8M-2

示例4：

杆高8m玻璃钢单臂圆锥形道路照明灯杆表示为：LYZ8B-1

- 4  一般要求

4.1 通用要求

4.1.1灯杆的金属配件应采用不锈钢、热镀锌钢构件等防腐材料，所有紧固件应有防腐和防松措施。

4.1.2装饰配件材质宜选用铝合金、不锈钢等质量轻、防腐性能好的材料。

4.1.3 灯杆与灯臂间连接应具有防松动、转动的措施。

- 4.1.4 灯杆内应设置专用的接地端子，用于灯杆和防触电保护为I类的照明灯具接地导线连接。接地端子标识应符合GB/T 5465.2保护接地图形符号的规定。

4.1.5 所有灯杆应设置检修门，应满足灯杆的抗风强度要求。

4.2钢质灯杆

4.2.1 灯杆材质采用碳素结构钢的应符合 GB/T 699、GB/T 700；采用低合金结构钢的应符合GB/T 1591；采用不锈钢的应符合GB/T 3280、GB/T 4237的规定。

4.2.2 杆体采用的钢材表面质量：表面不应有裂纹、折叠、结疤、夹杂和氧化铁锈；表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不应大于该钢材厚度允许负偏差值的1/2,且累计误差应在允许负偏差范围内。

4.2.3 灯杆焊接质量应符合GB/T 12467的要求；不锈钢复合钢板焊接质量应符合GB/T 13148的规定。

4.2.4热轧钢板和钢带的厚度及允许偏差，无特殊要求时，应符合GB/T 709中钢带厚度允许偏差PT.A的规定。

4.2.5 构件的焊接焊缝均为三级焊缝。

4.2.6 灯杆高度在16m及以上应符合CJ/T 457的规定。

4.3 铝质灯杆

4.3.1 灯杆杆体材料应符合GB/T 3190的规定，铝材表面不应有裂纹、折叠、结疤、夹杂等现象。

4.3.2铝材的化学成分、力学性能应符合GB/T 15115、GB/T 1173 、GB/T 8733、GB/T 25745的规定。

4.3.3灯杆杆体不应存在横向焊缝，纵向焊缝焊接应达到二级及以上焊接标准。

4.3.4 铸造式铝合金法兰材料应符合下列规定：

a）铝合金铸件采用砂型铸造和特种铸造时，应符合GB/T 1196的规定，具有流动性好、无热裂倾向、线收缩小、气密性好等铸造性能；并经热处理，其力学性能应符合GB/T 25745中T6的规定；

b）铸锭断口致密、无熔渣和非金属夹杂物。

4.3.5 冷旋压式杆体加工工艺

4.3.5.1通过冷旋压成型后应进行热处理。

4.3.5.2底板低压铸造成型后，应进行切面检查和受拉检测。

4.3.6 焊接

4.3.6.1焊接材料所用焊丝的质量要求应符合GB/T 10858的规定。

4.3.6.2焊接工艺应符合GB/T 22086的规定。施焊前应进行焊接工艺评定，并编制焊接工艺规程。

4.4木质灯杆

4.4.1灯杆结构材质可分为原木、锯材（方木、板材、规格材）和胶合材。所选材质应符合GB 50005的规定。

4.4.2灯杆主要由底座、杆体和灯臂组成：

a）底座一般采用钢质或铝合金底座，并符合钢质或铝合金灯杆制作的技术要求。

b）杆体及连接件可采用细密、直纹、无节和无其它缺陷的材质。

c）灯臂可以采用木灯臂、铝合金灯臂以及钢灯臂，以满足不同连接和造型要求。

4.4.3灯杆以压弯构件为主，其材质等级可选Ⅱa或Ⅱb(胶合材)级。胶合木构件的胶合工艺要求可按附录F的规定执行。

4.4.4木杆应进行防腐、防虫处理，常用的药剂配方及处理方法应符合GB 50206的要求。木结构的机械加工应在药剂处理前进行。木构件经防腐、防虫处理后，应避免重新切割或钻孔。

4.5 玻璃钢灯杆

4.5.1玻璃钢灯杆为热固性复合材料，以不饱和聚脂树脂与玻璃纤维组成，具有不导电性和耐候性。玻璃纤维应采用E等级及以上材质。

4.5.2玻璃钢灯杆通常为圆锥形，按模具不同锥度可分为12‰～18‰等。

4.5.3玻璃钢灯杆安装方式可分为法兰式与直埋式两种。法兰尺寸见附录H。

4.5.4灯臂宜采用玻璃钢、铝合金或钢质材料，依造型需求可使用不同连接材质。

4.6防腐处理

4.6.1灯杆照明设施的黑色金属部件应采用热浸镀锌等方式进行防腐处理，优先考虑热浸镀锌，并应符合GB/T 13912的规定；

4.6.2灯杆表面涂层应符合GB/T 9793、GB 1732、GB 13452.2和GB/T 1766的规定。

4.6.3铝制灯杆应采用阳极氧化为杆体表面作防腐处理，其涂层厚度应符合GB/T 19822的规定。

- 4.6.4木质灯杆表面刷漆应采用延展性好的表面涂覆材料，能满足灯杆胀缩的尺寸变化要求，木质灯杆表面油漆应满足防霉腐、着色、抗紫外线三方面要求。

- 4.6.5玻璃钢灯杆表面应均匀涂层，其涂层应为耐候性材料。

- 4.7杆体表面装饰处理

4.7.1根据需要表面装饰还可进行耐候性喷漆、喷塑或氟碳喷涂。

4.7.2喷漆应符合QB/T 1551的规定；喷塑应符合JG/T 3045.2的规定。

- 5  要求

5.1钢质灯杆

5.1.1 灯杆及灯臂

5.1.1.1 灯杆安装方式宜采用法兰盘连接式或直接埋地式。

5.1.1.2 灯杆长度12m及以下的宜一次成型，焊接采用自动或半自动埋弧焊并应满足三级及以上焊缝的要求。杆体焊接允许有一条纵向焊缝，不应有横向焊缝。

5.1.1.3 灯杆插接连接的插接深度应大于插接处大口直径或大口对边尺寸的1.5倍。灯杆插接配合最大间隙不应大于2mm。

- 5.1.1.4 变径杆和等径杆的杆体拼接处应在灯杆内加衬套，其长度不应小于300mm，壁厚不应小于灯杆壁厚。

- 5.1.1.5 圆锥形灯杆横截面圆度允许偏差应为1％；直径允许偏差应为±1.5mm。

- 5.1.1.6多边形锥杆的对边距或对角线距允许偏差为±1％。

- 5.1.1.7 灯杆长度允许偏差宜为杆长的±0.2％。

- 5.1.1.8 灯杆一次成型直线度允许偏差不应大于1‰，插接式灯杆直线度允许偏差不应大于3‰。

5.1.1.9灯杆单节杆端面扭转角允许偏差应为4°。

5.1.1.10 灯臂制弯后应圆滑过渡，表面不应有损伤、褶皱和凹面，划痕深度不应大于0.5mm。灯臂弯扁程度不应大于管子外径的10%，褶皱不应大于2mm。

5.1.1.11 无负载情况下，灯臂仰角的允许偏差应为±2°；灯臂轴与灯杆垂直线之间的允许偏差应为  ±2°。

- 5.1.1.12灯臂与灯杆主体套接时应采用上套接，套接深度不应小于200mm。

5.1.1.13  过线孔

- a）灯杆的过线孔和法兰盘孔应打磨光滑，无毛刺、无锐边。

- b）过线孔宜呈圆形，如无特殊要求，过线孔的最小宽度应大于20 mm，且至少允许穿过3×2.5 mm2的护套线。

5.1.1.14 多功能灯杆除符合上述规定还需符合下列要求：

a） 杆体底部可设置智慧控制传感器、交换机、充电桩等电器安装箱体，箱体高度不宜高于1800

mm，长宽不宜大于450mm；

b）箱体、箱体与灯杆连接处应满足抗风强度要求；

c）箱门框开口应符本标准第5.1.1.15条的规定

5.1.1.15灯杆检修门（口）应符合下列要求：

a）采用等离子切割、线切割等工艺加工，切割断面整齐光滑、无毛刺。

b）门（口）应与杆体浑然一体，门框开口处应符合灯杆抗风强度的要求；

c）门（口）框下沿离地不宜低于500mm，允许偏差宜为±5mm；

d）门板应具有互换性，门内应设置电器安装空间和接地螺栓，并设有专用工具开启的闭锁装置；

- e）门（口）框与门板的配合间隙不应大于1.5mm，具备良好的防水性能；

- f）门（口）孔的宽度不应大于灯杆开孔处最大周长的1/4；

5.1.2 焊接方法

5.1.2.1 圆形锥杆和多边形锥杆的纵向焊缝宜采用埋弧焊或气体保护焊焊接。

5.1.2.2等径杆的横向焊缝，法兰盘、加强筋和灯杆的焊接，以及灯臂与灯杆主体的焊接宜采用焊条电弧焊或气体保护焊焊接。

5.1.3焊缝质量

5.1.3.1 钢质灯杆焊接良好，纵向焊缝为60%熔透焊，焊缝外观质量应符合GB/T 50661的规定。达到外形均匀、成型较好、焊道与焊道、焊缝与基本金属间圆滑过渡无虚焊，焊渣和飞溅物应清理干净。

5.1.3.2 灯杆高度在16m及以上的应采用插接式灯杆焊接，且应符合CJ/T 457的规定。

5.1.3.3 焊缝在任意25mm长度范围内，焊缝表面凹凸偏差hmax～hmin允许值不应大于2mm；焊缝在任意500mm长度范围内，焊缝宽度偏差Cmax～Cmin允许值不应大于4mm；在整个长度范围内不应大于5mm。整体焊缝焊接要求达到三级焊缝标准。

5.1.3.4 焊缝及热影响区不应有裂纹未熔合和夹渣、弧坑未填满等缺陷。表面咬边深度不应大于0.5mm，咬边连续长度不应大于100mm，焊缝两侧咬边的总长度不应大于焊缝长度的10％。

5.1.3.5 影响镀锌质量的焊缝缺陷应进行修磨或补焊，且补焊的焊缝应与原焊缝间保持圆滑过渡。

5.1.4 16m～19m灯杆避雷针的接地应符合下列规定：

a) 避雷针与引下线之间的连接应采用焊接或螺栓连接。

b) 避雷针与引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。

c) 装有避雷针的金属灯杆，杆体可作避雷针的引下线。

d）避雷针应采用φ25热镀锌圆钢或φ40热镀锌钢管，壁厚不应小于2.75mm。

e）避雷针的避雷覆盖应确保灯具在其保护范围内。

5.1.5  接地端子

- 灯杆和灯臂的所有裸露金属部件与接地端子之间应具有可靠的电气连接。端子固定螺栓规格不应小于M8。

- 5.1.6 装配尺寸

5.1.6.1 灯杆与法兰盘的连接，灯杆垂直轴线与法兰盘平面的夹角允许偏差不应大于1°。

5.1.6.2 灯杆根部与加强筋的连接，加强筋在杆体周围应等分排列整齐，允许偏差不应大于2°。

5.1.6.3 法兰盘直径与边长尺寸(见附录D图D.0.1和图D.0.2) 允许偏差为1％，螺孔圆直径（df）允许偏差为±2mm，孔与孔中心的允许偏差为±2mm。

5.2铝质灯杆

5.2.1 铝质灯杆所用型材尺寸应符合下列规定

5.2.1.1型材横截面的壁厚、非壁厚尺寸及角度允许偏差应符合GB/T 14846的规定。

5.2.1.2型材横截面的圆角半径、倒角半径及曲面间隙应符合GB/T 14846的规定。

5.2.1.3型材的弯曲度、波浪度、扭拧度、平面间隙、切斜度、长度偏差均应符合GB/T 14846的规定。

5.2.1.4杆体与底板焊接前，为保证杆体与底法兰的紧密结合，应进行胀管处理，胀管的范围不应小于底部管径的1/2。

5.2.2 灯杆检修门（口）应符合本标准第5.1.1.15的规定。

5.2.3焊缝质量

5.2.3.1 焊缝表面光滑无尖锐边角、溅渣、夹渣。

5.2.3.2 对接焊缝的焊喉和角焊缝的尺寸、焊脚长度不应小于规定的尺寸，杆体焊缝全长中局部允许有0.5mm的缺陷。

5.2.3.3 外部焊角不应小于110°。焊缝表面不应出现裂缝、叠焊，封闭的不连续孔在不影响表面保护的前提下允许出现。

5.2.4旋压式铝合金灯杆

5.2.4.1杆体直径允许偏差为±2mm。

5.2.4.2杆体长度允许偏差为0.2％。

5.2.4.3等径圆管12m及以下一次旋压成形，应整体无焊缝，变径过渡自然无棱角、杆体旋压后厚度允许偏差不应大于-10％，横截面不圆度偏差不应大于±0.3mm。

5.2.4.4杆体直线度偏差应小于3‰。

5.2.5 零件制弯后其边缘应圆滑过渡，表面不应有损伤和凹面，褶皱不应大于2mm，划痕深度不应大于0.5mm。灯臂的椭圆度不应大于10mm。

5.2.6 杆体出线孔、底法兰盘打磨光滑，无毛刺。

5.2.7灯杆与法兰盘连接应符合本标准5.1.6的规定。

5.3 木质灯杆

5.3.1 杆体顶部的壁厚不应小于20mm。

5.3.2 杆体应与地面隔离，底座高度不应小于200mm。

- 5.3.3 木材的含水率应符合下列要求

a）杆体木材含水率不应大于25%；

b）层板胶合木杆含水率不应大于15%，且各层木板间的含水率差别不应大于5%。

5.4  玻璃钢灯杆

5.4.1 灯杆表面应平滑、无凹凸不规则和纤维外露痕迹等缺陷。

5.4.2 灯杆全长直线度允许偏差不应大于3‰。

5.4.3 灯杆垂直轴线与法兰盘平面的夹角允许偏差应符合本标准5.1.6.1的规定。

5.4.4 灯杆在端点水平拉力与位移应符合附录H表H.0.1的规定。

5.4.5 灯杆单灯臂端点扭力应能荷载1.5倍风力作用，灯臂与杆体应无损伤、开裂（对称型灯臂可不测试扭力）。灯杆单灯臂端点之扭力应符合附录H表H.0.2的规定。

5.4.6玻璃钢灯杆如需设置检修门，应符合5.4.4水平拉力位移与5.4.5的扭力负载检验。

5.4.7法兰盘直径与边长尺寸应符合附录G图G.0.1和图G.0.2的规定。

5.5  防腐处理

5.5.1 热浸镀锌防腐处理

5.5.1.1 热浸镀锌层表面应平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮、漏镀和残留的溶剂渣，在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌渣。

5.5.1.2 杆体或工件的钢材厚度大于等于3mm且小于6mm时，镀层局部厚度最小为65μm、平均厚度最小为70μm；钢材厚度大于等于6mm时，镀层局部厚度最小为70μm、平均厚度最小为85μm。

- 5.5.1.3锌层与灯杆基体应结合牢固，经锤击试验锌层不剥离，不凸起。

5.5.1.4热浸镀锌完毕后宜进行钝化处理，要求48h盐雾试验合格。

5.5.2 铝制灯杆杆体防腐处理

a）根据不同的环境要求，可采用喷塑、阳极氧化、氟碳喷涂等方式进行处理。

b）直埋式杆体地面以下部分，可采用高密度聚氯乙烯（HDPE）缠带，缠绕杆体表面进行保护。

c）杆体采取氧化工艺时，氧化外观无焊缝稀出，光泽均匀，氧化膜厚度的平均值不应小于12μm，最小点不应小于10μm。

d）无表面处理或氧化表面处理的灯杆底法兰以上200mm宜刷焦油环氧树脂漆。

5.5.3木制灯杆防腐处理

a）木制灯杆的油漆应采用延展性好的表面涂覆材料，涂层不少于5次。

b）为保证油漆充分浸入木材表面，宜采用手工涂刷，保证涂刷质量。

c）刷漆施工应在天气状况良好的情况下进行，宜在环境温度12～16℃下进行。

5.5.4 喷漆工艺

5.5.4.1 喷漆环境温度宜为5～38℃，相对湿度不应大于85%，当喷漆环境不符合要求，雨天或构件上结露时，禁止作业。喷漆后4h内严禁淋雨。

5.5.4.2 喷漆厚度不应小于150μm。

5.5.4.3喷漆涂层表面应光滑均匀，不应有基底外露、挂漆及皱褶。

5.5.4.4 涂层的划格试验应达到GB/T 9286中检查结果分级表中1级。

5.5.4.5 玻璃钢灯杆表面涂层应具有抗紫外线（UV）性能。人工加速老化96小时杆体表面涂层粉化≤1、失光≤1，并符合GB/T 1865和GB/T 1766的规定。
5.5.5   喷塑工艺

5.5.5.1 喷塑应采用优质户外纯聚酯塑粉，能抗强紫外线。
5.5.5.2 涂层外观应平整光洁，无金属外露、皱褶、细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
5.5.5.3 涂层厚度的平均值不应小于60μm，且最薄处不应小于40μm，在沿海或重盐污染区域环境，涂层厚度不应小于80μm。
5.5.5.4 涂层的硬度不应低于2H，并应符合GB/T 6739的规定；冲击强度不应小于50Kg/cm2，并符合GB/T 1732的规定。涂层的划格试验应达到GB/T 9286中检查结果分级表中1级。

5.5.6  防腐处理修整

5.5.6.1热浸镀锌灯杆修整的总面积不应大于镀件总面积的0.5%，且每个修复镀锌面不应大于10cm2。修复区域内的涂层厚度应比镀锌层要求的最小平均厚度加厚30μm以上。

5.5.6.2 其它金属构件的修整部位不应大于整个表面积的5%。

5.5.6.3玻璃钢灯杆、木质灯杆喷漆涂层修整的总面积不应大于整个表面积的5%。

- 6  试验方法

6.1  本标准技术要求中规定需符合具体相关标准的，其试验方法按相关标准进行。

6.2灯杆在生产加工和现场拼装过程中，都应按设计图纸的技术要求进行各项尺寸的校验，下列条款所述检验项目可用直尺、卡尺、钢卷尺、线垂、水平仪、直线度测量仪、万能角度尺、专用卡具等工具检查：5.1.1、5.1.3、5.1.6、5.2.2、5.2.4、5.2.5、5.3、5.4.2、5.4.4、5.4.5、5.5.1.2、5.5.2、5.5.4、5.5.5、5.5.6。

6.3本标准中下列条款所述检验项目按目测法检查：5.1.2、5.1. 4、5.1.5、5.2.1、5.2.3、5.2.6、5.4.1、5.4.3、5.5.1.1、5.5.1.3、5.5.1.4、5.5.3。

6.4 灯杆截面的检验

6.4.1  圆锥形灯杆，用游标卡尺或钢卷尺量出最大直径，再量出通过最大直径同一截面处的最小直径。圆度误差计算见式（1）

Dmax－Dmin

δ0=                        ×100%……………………………………………… （1）

D

式中：δ0表示圆度误差；Dmax表示最大直径；Dmin表示最小直径；D表示标准值。

6.4.2多边形锥形杆用游标卡尺或钢卷尺量出最大对边间距和最小对边间距。对边间距偏差见式（2）

d1max－d1min

δ1=                        ×100%……………………………………………… （2）

d

式中：δ1表示对边间距偏差；d1max表示最大对边间距；d1min表示最小对边间距；d表示标准值。

6.4.3 多边形锥形杆用游标卡尺或钢卷尺，量出最大对角间距和最小对角间距。对角间距偏差见式（3）

d2max－d2min

δ2=                        ×100%……………………………………………… （3）

d

式中：δ2表示对角间距偏差；d2max表示最大对角间距；d2min表示最小对角间距；d表示标准值。

6.5  端面扭转角误差：用万能角度尺测量杆体两端每个面的角度差后，取其平均值。

6.6 直线度检验可使用直线度测量仪。

6.7  灯杆垂直度与法兰盘的平面夹角用万能角度尺检验。

6.8 焊缝质量检验

6.8.1焊缝质量宜采用超声波、磁粉探伤等无损检验办法对焊缝进行抽样检测。

6.8.2全焊透的一级焊缝的内部质量一般采用超声波检测方法；超声波不能对缺陷做出判断时，应采用射线检测方法检测焊缝内部质量。

6.8.3采用超声波检测时，应符合 GB 11345、 JG/T 203的规定；采用射线检测时，应符合GB/T 3323的规定。焊缝探伤要求应符合GB/T 11345的评定标准并有探伤测试报告。

6.8.4不锈钢灯杆焊接工艺文件规定对坡口表面要进行无损探伤（如着色等）的材料（如CY－M钢、Fe－CY－N高温含合金钢等），应进行无损检查。

6.9 灯杆高度在16m及以上所采用的升降传动机构的试验方法应符合CJ/T 457的规定。

6.10 热浸镀锌、喷漆和喷塑等防腐处理可用外观目测，涂层厚度使用无损测厚仪校验，有争议时以显微镜测厚法测定结果或查镀件镀层检验单为准。

6.11 热浸镀锌层质量用下列条款检验：

6.11.1镀锌层外观质量用目测检查。

6.11.2镀锌层均匀性用硫酸铜试验方法检验（见附录A）。

6.11.3镀锌层附着性用落锤试验方法检测（见附录B）。

6.11.4镀锌层厚度用金属涂镀层测厚仪测试方法检测（见附录C）。

6.12 涂层硬度的试验应符合GB/T 6739的规定。

6.13 铝合金灯杆阳极氧化厚度测量应采用GB/T 4957所描述的无损涡流法或GB/T 6462中破坏性的显微镜测量法。

- 6.14强度试验

- 6.14.1 使主杆轴线与地面呈水平状态，将灯杆法兰固定在测试台端面的安装面上，并使灯杆检修门与地面水平或垂直，分别进行测试。

- 6.14.2 灯杆横向抗弯扭曲力试验

6.14.2.1 选取灯杆法兰盘安装支架面距离为H1的任意一点作为测试点（见附录E图E.0.1），在该点上以悬挂重物的方式施加垂直拉力。

- 6.14.2.2 抗最大弯曲力矩试验：在灯杆门的安装方向分别处于水平或垂直状态时，均对测试点反复三次施加PW的力，灯杆不产生明显的塑性变形。

- 6.14.3灯杆抗弯扭曲力试验

- 6.14.3.1 灯杆轴线和灯臂轴线均与地面呈水平状态，将灯杆法兰安装在测试台的安装支架上。

- 6.14.3.2 选取灯臂距端部（灯具安装位置）H2作为测试点（见附录E图E.0.1），在该点上以悬挂重物的方式施加垂直拉力PL。

- 6.15 铝合金灯杆的室温纵向拉伸试验按GB/T 228的规定进行。断后伸长率仲裁测定方法应符合GB/T 228中11.1的规定。

- 6.16 胶合木黏合而成的木质灯杆杆体，应参照附录F进行粘合强度检测，并且对胶合线进行干湿循环的检测，检测过程参考附录F。

- 6.17玻璃钢灯杆试验

- 6.17.1灯杆直线度宜采用直线度测试仪抽样检测。

- 6.17.2 灯杆水平拉力位移测试应参照附录H水平拉力位移测试装置图 H.0.1进行。

- 6.17.3 灯杆抗扭力测试应参照附录H灯杆扭转力测试装置图H.0.2进行。

- 7 检验规则

- 7.1 道路照明灯杆应按本标准要求检验合格，并附有产品合格证方能出厂。

- 7.2 产品检验分为型式检验和出厂检验。

7.3 型式检验包括下列内容：

7.3.1型式检验的项目应包括原材料、焊接质量、灯杆结构尺寸、灯杆形状位置误差和防腐蚀性能。

7.3.2 型式检验的样品应从出厂检验合格的产品中随机抽取，抽检数量为日产量的5％，样杆数量不应少于5。

7.3.3型式检验为每两年进行一次，如有下列情况之一时，也应进行型式检验：

a）新设计试制的产品；

b）生产过程中，如原材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d）国家质量监督机构提出型式检验时。

7.4 出厂应逐台检验下列内容

7.4.1 灯杆出厂检验的项目应包括原材料、焊接质量、灯杆结构尺寸、灯杆形状位置误差、防腐蚀性能、装配的正确性、产品的完整性以及随杆文件是否正确、齐全。

7.4.2 产品须经出厂检验合格后并附有产品质量合格证方能出厂。

7.5 判定规则：

7.5.1 经型式检验后，如有发现未达到标准要求的项目，允许在同批产品中加倍抽样，对不合格的项目允许调整修理二次（含更换某些部件、器件），重复检验的结果，作为最终结论。

7.5.2 若出厂检验中出现不合格项，则应返修，返修后重新对不合格项进行检验。若仍不合格，则判为不合格品，产品不予出厂。

7.5.3 新产品鉴定定型检验如达不到本标准要求时，应停止试验，经改进后重新试验。

- 8 标志、包装、运输和贮存

- 8.1  标志

- 道路照明灯杆应在适当部位固定产品铭牌，铭牌至少应包括下列内容：

a）产品型号、规格、名称；

b）主要技术参数；

c）出厂编号；

d）出厂日期；

e）生产制造商名称。

8.2  文件资料

a）产品合格证；

b）产品安装说明书或技术资料；

c）易损件图册；

d）备件明细表；

e）装箱单。

8.3  包装

8.3.1  灯杆产品应采用防水、透气材质缠绕包装，或由供需双方商定包装形式。

8.3.2  液压组件采用普通木箱包装。

8.4  运输

道路照明灯杆在运输途中严禁强烈撞击，以防止弯曲变形。当吊车装卸时，应采用专门吊具以免损坏产品。

8.5 贮存

8.5.1道路照明灯杆在安装前应妥善保管，液压组件等重要构件应贮存在室内。

8.5.2 道路照明灯杆产品应贮存在通风良好、无腐蚀性气体的环境中。

8.5.3 需要长期存放的道路照明灯杆，应按产品制造厂产品使用说明书有关规定，对产品采取措施后贮存，并定期予以维护保养。

_________________________________

本标准用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”

反面词采用“严禁”

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”

反面词采用“不应”或“不得”

（3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”

反面词采用“不宜”

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”

2 条文中指明应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

附录 A  热浸镀锌层均匀性试验硫酸铜试验

本附录规定了试样的镀锌层以硫酸铜溶液浸蚀的试验方法。适用于镀锌层均匀性测定。

A.0.1 硫酸铜溶液的制备和用量

1）硫酸铜溶液的制备：将36g五水硫酸铜(CuSO4·5H2O)加入100mL的蒸馏水中，加热溶解后再冷却至室温，每升溶液加1g氢氧化铜或碱式碳酸铜［Cu(OH)2或Cu2Co3(OH)2］搅拌均匀，静置24h以上，过滤或吸出上面澄清的溶液备用。硫酸铜溶液在温度18℃时的密度应为1.18g/cm3，否则应以硫酸铜溶液或蒸馏水进行调整。

2）硫酸铜溶液的用量：按试样表面积不少于8mL/cm2。

3）配置的硫酸铜溶液可用于多次试验，但最多不应超过15次。

A.0.2试样的制备

1）应按材质、材料规格、产品形状选取有代表性的试样。

2）试样切成适当大小后，应与产品在同一工艺条件下镀锌。

3）试样测试面积不小于100 cm2，钢板试样尺寸为100mm×100mm。先将试件的两端各去掉5cm,热后分别从试件的两端和中间共取3个试样。试样加工时不应损坏镀锌层表面。

4）螺栓、螺母取原件做硫酸铜试验。

A.0.3试验条件

1）用于试验的容器不得与硫酸铜溶液发生化学反应，并应有足够容积使试样在溶液中浸没，试样外缘距容器壁应不小于25mm。

2）试验时硫酸铜溶液的温度应为(18土2)℃。

A.0.4 试验程序

1）试样表面处理：将准备好的试样用四氯化碳、苯等有机溶剂擦拭，用流水冲洗、净布擦干，将试件露出的基本金属处涂以油漆或石蜡，方可进行试验。

2）浸蚀试验：将表面处理好的试样浸入硫酸铜溶液中，此时不得搅动溶液，也不得移动容器。1 min后取出试样，用毛翻除掉试样表面成孔眼处的沉淀物，用流水冲洗、净布擦干，立即进行下一次浸蚀，直至试验浸蚀终点为止。

A.0.5 浸蚀终点及耐浸蚀试验次数的确定

经上述试验，试样的基本金属上产生红色金属铜时应作为试验浸蚀终点。但下列情况不作为浸蚀终点：

1）距试样端部25mm内有金属铜附着；

2）试样梭角处有全属铜附着；

3）试样由于被锌后划、擦伤的部位及周围有金属铜附着的；

4）试样在用无锋刃的器具将附着的金属铜刮掉后下面仍有金属锌的；

5）确定耐浸蚀试验次数时，作为试验浸蚀终点的那次不得计入。

A.0.6试验试剂

所用试剂为分析纯试剂。

附录 B  热浸镀锌层附着性落锤试验

本附录规定了落锤试验方法，适用于热浸镀锌层附着性试验。

B.0.1试验装置

试验的锤子应安装在稳固的木制试台上，试验面应保持与锤底座同样的高度。锤击试验装置如图B所示。

B.0.2试验规则

试件应置于水平，调整试样，使击打点距离试样边、角及端部10mm以外，锤头面向台架中心，锤柄与底座平面垂直后自由落下，以4mm的间隔平行打击5点。检查镀锌层表面状态，打击处不得重复打击。

图B.0.1  锤击试验装置

注 ：1、锤头用45号钢；质量210g，锤刃硬度40度以上。

2、锤柄用橡木，质量约70g。

3、底座钢板厚15mm，长250mm×宽250mm，材质Q235。

4、质量的偏差为±1g，几何尺寸偏差为±1mm。

附录 C  热浸镀锌层厚度测试金属涂镀层测厚仪测试

本附录规定了金属涂镀层侧厚仪测试方法，适用于镀锌层厚度测定。

C.0.1 应用金属涂镀层测厚仪时，应经标准厚度试片校正后再使用。

C.0.2 测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。测试点的数目按下列规定：

1) 角钢试样每面测试3处各1点，4面共12点。

2) 钢板试样每面测试6处各1点，2面共12点。

3) 钢管试样距端部边缘不小于100mm和中间任意位置各环向均匀测试4点，共取12点。

测试结果按各侧试点所测得的数据以算术平均值计算。

C.0.3镀锌层厚度测定后，镀锌层附着量按下式计算:

PA=δρ

式中：

PA——镀锌层附着量（g/m2）；

δ——镀锌层厚度（μm）；

ρ——锌的密度取7.2g/cm3。

附录 D  法兰盘灯杆基础

本附录规定了法兰盘和灯杆基础的加工尺寸，适用于法兰盘和灯杆基础的尺寸通用性测定。

D.0.1 法兰盘

1）法兰盘厚度和固定螺钉的设计应通过计算或试验来检验。

2）非套焊（承插焊），法兰中间走线孔的直径dn不应小于75mm。

3）如有直槽孔，最大的转动应为±5°，即转动角度β不应大于10°。

4）法兰盘的主要尺寸见图D.0.1和图D.0.2，推荐的尺寸规格见表D.0.1。

5）合格性通过卷尺、游标卡尺等工具测量。

图D.0.1 六孔法兰盘尺寸

图D.0.2 四孔法兰盘尺寸

表D.0.1  法兰盘尺寸

| 标称 高度 h（m） | 方形法兰板 |  | 圆形法兰板 |  | 螺栓孔 dm(mm) | 法兰板厚度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边长 s(mm) | 螺孔圆直径 df (mm) | 外径 dw (mm) | 螺孔圆直径 df (mm) |  |  |
| 3-6 | 350 | 280 | 350 | 280 | 4-φ18×25 | 20 |
| 7-9 | 440 | 360 | 450 | 360 | 4-φ22×30 | 22 |
| 10-12 | 440 | 360 | 450 | 360 | 4-φ26×30 | 22 |
| 13-16 | 460 | 360 | 550 | 360 | 6-φ26×30 | 25 |

D.0.2灯杆基础应符合下列要求：

1）基础为钢筋混凝土结构，按GB 50007等标准设计。

2）基础底垫层厚度≥100mm，钢筋保护层厚度不小于40mm，混凝土强度等级≥C25混凝土。

3）灯杆基础高于地面时，混凝土基础顶平面应与地面杆高持平；灯杆基础低于地面时，基础螺栓顶距地面标高宜150mm。基础与灯杆固定的螺栓应露出基础顶平面50～60mm（双螺母固定），基础埋深、螺栓、螺杆长度见表D.0.2。

4）基础适用于地基承载力设计值f≥10tf/m²和最大风力不应大于11级的地区，但在山区和f＜10tf/m²的软弱地基的地区，应由当地勘察设计单位确定。

D.0.3 灯杆（17～19m）法兰盘和混凝土基础的要求，参照CJ/T 457的相关规定执行。

表D.0.2

| 灯杆高度h(m) | 基础埋深H(m) | 螺栓直径Φ | 螺杆长度L(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-6 | 1 | M16 | 0.96 |
| 7-9 | 1.55 | M20 | 1.50 |
| 10-12 | 1.8 | M24 | 1.75 |
| 13-16 | 2.2 | M24 | 2.15 |

附录E  灯杆抗扭曲承载力矩试验

本附录规定了灯杆抗弯扭承载力矩试验，适用于灯杆的抗弯曲、扭曲力计算和检测。

E.0.1 灯杆、灯臂抗扭曲承载力矩试验：

使灯杆轴线和灯臂轴线均与地面呈水平状态，将灯杆法兰固定在测试台的安装支架上（如图F.0.2）。

选取灯杆法兰盘安装支架面距离为H1的心形点作为测试点（如图E.0.2），在该点上以悬挂重物的方式施加垂直拉力PW；同时选取灯臂端部（灯具安装位置）作为测试点（如图E.0.2），在该点上以悬挂重物的方式施加垂直拉力PL 。

图E.0.1  灯杆抗弯扭承载力试验示意图

- E.0.2对上述两处测试点同时反复三次施加PW和PL的力，每次保持三分钟，灯杆不产生明显的塑性变形。并测得灯臂端部的弹性变形量e，通过计算获得灯杆的挠度，灯杆的最大挠度θ按式（3）计算：

……………………(3)

式中：

e —测得灯臂端部的弹性变形量；

θ—灯杆的最大挠度；

L—灯臂端部测量点至灯杆轴心线的距离。

附录 F  木杆粘合质量、粘合线干湿循环检测

本附录规定了木杆粘合质量、粘合线干湿循环检测的要求。

F.0.1粘合质量检测

检测样本需要根据以下要求确定。

图F.0.1 干湿循环检测样本

样本数量应至少为50个。样本表面应保证平整，相互平行，ti为粘合线高度，bi为粘合线宽度，ti至少为50mm，样本应放在相对湿度为（65±5）%和（20±2）℃的环境中，样本的含水率应该为8%~13%之间。

图F.0.2 检测样本胶合节点荷载示意图

检测样本加载的时候，应匀速增加荷载，直到胶合节点的压强达到10MPa，或者节点破坏。破坏不应该发生在开始的20s内，破坏发生时，应该记录木材破坏强度。若达到10Mpa是还未发生破坏，则认为粘结强度足够。

F.0.2粘合线干湿循环检测

1）检测样本需要根据 图F.01要求确定。

2）将测试样本放入压力容器并且称重，将足量（20±5）℃左右的水倒入容器，并保证样本被完全淹没。将样本用刀片、网筛或者其它方式隔开，让所有横断面暴露在水中，将压强抽到（50±0.1）kPa，持续一天。

3）在温度为（60~65）℃的环境中干燥样品2天，相对湿度不超过15%，用2m/s到3m/s的速度通风。干燥过程中，横断面平行于气流，样本之间的距离不小于50mm。干燥后，样本与浸泡前的重量差在±5%之内。

4）经过5轮干湿循环后，确定10个样本的粘合线抗剪承载力。粘合线的抗剪强度应该在最后一轮干燥的1小时内进行，应加载直到破坏，记录荷载并求平均，当后一次的平均值不小于前一次的92%时，循环停止，应循环20次。

5）将其它样本进行5轮干湿循环，在10个样本上重复测试，计算平均值。

6） 在最后一轮循环后，求粘合线抗剪强度的平均值，将求得的值与未循环的抗剪强度进行比较。

附录G  玻璃钢灯杆法兰图及尺寸

本附录规定了玻璃钢灯杆法兰盘和灯杆基础的加工尺寸，适用于玻璃钢法兰盘和灯杆基础的尺寸通用性测定。

玻璃钢法兰盘主要尺寸，见图G.0.1图G.0.2和表G.0.1。如采用钢板法兰时安装孔（螺孔圆直径）应符合表G.0.1规定。

图G.0.1 玻璃钢圆法兰图                G.0.2 玻璃钢方法兰图

表G.0.1  玻璃钢法兰主要尺寸

| 灯杆 高度 h（m） | 方形法兰板 |  | 圆形法兰板 |  | 螺栓孔 dm(mm) | 法兰板厚度 δ(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边长 s(mm) | 螺孔圆直径 df (mm) | 外径 dw (mm) | 螺孔圆直径 df (mm) |  |  |
| ≤4 | 350 | 280 | 350 | 280 | 4-φ18 | 20 |
| 4-9 | 440 | 360 | 450 | 360 | 4-φ22 | 30 |
| 10-12 | 440 | 360 | 450 | 360 | 4-φ26 | 30 |
| 13-14 | 460 | 360 | 550 | 360 | 4-φ26 | 30 |

附录 H玻璃钢灯杆水平拉力位移测试

本附录规定于玻璃钢灯杆水平拉力位移测和扭转力测试步骤，以及灯杆在端点水平拉力与位移允许值的测定。

H.0.1灯杆水平拉力位移测试方法如下：

1）玻璃钢灯杆水平拉力位移测试装置图，是一种典型静态弯曲测试装置参考图（如图H.0.1）。

2） 将测试灯杆固定在测试装置上，并与地面保持水平。

3） 拉力固定点应保持在距离杆顶端300mm处。

4） 拉力测量装置需设置在垂直（±5°）于灯杆轴线的拉力线上。

5） 拉力测量装置（测力计）最大的量程不应大于待测值的5倍。拉力测量装置的精度为满量程的±0.5%。

6 ）灯杆根部固定时，使固定装置设置在相当于灯杆的地面位置。使灯杆处于最大压应力的测试点。

7） 灯杆维持水平时拉力测量装置先记录一初始读数，等到后续增加拉力读数再将初始读数扣除后为正确之拉力。

8） 施加拉力以渐进方式进行，将增加拉力值到达所需拉力值为止，并记录每一次增加拉力之端点水平位移读数，直到所需之测试拉力值为止。

图H.0.1玻璃钢灯杆水平拉力位移测试装置图

H.0.2灯杆扭转力测试方法（灯杆装有灯臂与灯具时）

1） 将灯杆与灯臂保持水平，固定在扭转力测试装置上（如图H.0.2）。

2） 将拉力测试装置施力点固定在灯臂端点上。扭转施力的方向需与灯杆方向垂直（±5°）。

3）灯杆与灯臂维护水平时拉力测试装置使其稍离开支撑点，并记录扭转力初始值。其后，将测试施加扭转力读数减去初始值即为正确的扭力。

4） 施加扭力以渐进方式增加扭力到使灯臂断裂或直到所需扭力值已达到为止，计算此时扭转力矩。

图H.0.2玻璃钢灯杆扭转力测试装置图

表H.0.1  灯杆在端点水平拉力与位移允许值

| 灯杆地面高度 （m） | 单灯臂端点测试拉力kgf） | 双灯臂端点测试拉力（kgf） | 水平位移标准%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4m以下 | 56 | 93 | 杆高10%以下 |
| 5m～6m | 70 | 105 | 杆高10%以下 |
| 7m～8m | 88 | 122 | 杆高10%以下 |
| 9m～10m | 109 | 143 | 杆高10%以下 |
| 11m～12m | 133 | 167 | 杆高10%以下 |
| 13m～14m | 160 | 194 | 杆高10%以下 |

表H.0.2  灯杆单灯臂端点之扭力荷载表

| 灯杆地面高度 | 灯臂端点扭力 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 8M(含)以下 | 53kg | 无破坏、无开裂 |
| 9M～14M | 58kg | 无破坏、无开裂 |