《市政金杯示范（路灯）工程》

施工单位施工阶段质量检验用示范表式

中国市政工程协会城市照明专业委员会

施工单位施工阶段质量检验用示范表式目录

（施工单位原始档案记录用表）

| 序 号 | 编 号 | 表名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD-1 | 设计文件技术交底记录 | 设计单位 |
| 2 | ## SD-2 | 工程变更设计申请报告表 | 施工单位 |
| 3 | SD-3 | 变更设计通知书 | 设计单位 |
| 4 | SD-4 | 变更设计汇总表 | 施工单位 |
| 5 | SD-5 | 工程质量、安全事故报告表 | 施工单位 |
| 6 | SD-6 | 工程质量安全事故处理记录表 | 施工单位 |
| 7 | SD-7 | 创优计划和施工组织设计 | 施工单位 |
| 8 | SD-8-1 | 施工日志 | 施工单位 |
| 9 | SD-8-2 | 施工日志芯页 | 施工单位 |
| 10 | SD-9 | 工程开、竣工报告 | 施工单位 |
| 11 | SD-10 | 竣工验收方案报批单 | 建设单位 |
| 12 | SD-11 | 竣工验收方案审批单 | 建设行政主管部门 |
| 13 | SD-12 | 工程竣工验收审查表 | 施工单位 |
| 14 | SD-13 | 工程质量综合评价报告 | 监理单位 |
| 15 | SD-14 | 施工质量是否符合设计文件的检查报告 | 设计单位 |
| 16 | SD-15 | 工程竣工验收报告 | 建设单位 |
| 17 | SD-16 | 工程竣工交接证明书 | 施工单位 |
| 18 | SD-17 | 工程竣工总结（内容由施工单位总结） | 施工单位 |
| 19 | SD-18 | 施工单位工序质量报验单 | 施工、监理单位 |
| 20 | SD-19 | 道路照明工程质量综合评定汇总表 | 市优工程评审、施工、监理 |
| 21 | SD-20 | 分项工程质量评定汇总表（一） | 市优工程评审、施工、监理 |
| 22 | SD-21 | 变压器、箱式变安装分项工程质量检验评定表 | 施工、监理单位 |
| 23 | SD-22 | 配电装置与控制安装分项工程质量检验评定表 | 施工、监理单位 |
| 24 | SD-23 | 架空线路分项工程质量检验评定表 | 施工、监理单位 |
| 25 | SD-24 | 电缆线路分项工程质量检验评定表 | 施工、监理单位 |
| 26 | SD-25 | 管配线及手（人）孔井分项工程质量检验评定表 | 施工、监理单位 |
| 27 | SD-26 | 路灯安装分项工程质量检验评定表 | 施工、监理单位 |
| 28 | SD-27 | 接地装置分项工程质量检验评定表 | 施工、监理单位 |
| 29 | SD-28 | 道路照明工程质量保证资料检验评定表（二） | 市优工程评审、施工、监理 |
| 30 | SD-29 | 道路照明工程材料、设备合格证检验记录 | 施工单位 |
| 31 | SD-30 | 道路照明隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 |
| 32 | SD-31 | 道路照明工程技术资料检查评分表（三） | 市优工程评审、施工、监理 |
| 33 | SD-32 | 道路照明现场测量报告表 | 施工单位测量 |

# SD-1

设计文件技术交底记录

| 工程名称 |  | 交底日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 底 内 容 |  |  |  |  |
| 交底单位 （章） |  | 接受交底 单 位 （章） |  |  |
| 交 底 人 签 名 |  | 接 受 交 底 人 签 名 |  |  |

# SD-2

工程变更设计申请报告表

| 工程名称 |  |  | 申请日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |
| 变更部位 |  |  | 变更图号 |  |
| 设计变更内容 |  |  | 变更理由 |  |
| 工程量、主要材料、 劳动力、预算增减情况 |  |  |  |  |
| 申请单位意见 |  |  |  |  |
| 总监理工程师审查意见 |  |  | 上级及其他部门审定意见 |  |
| 年 月 日 |  |  | （章） 年 月 日 |  |

# SD-3

变更设计通知书

| 项目名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 |  | 原图名称 |  |
| 变更内容： |  |  |  |
| 变 更 原 因 |  |  |  |
| 预算调整 意 见 | 设计单位（章） |  |  |
| 设 计 |  | 复 核 |  |
| 批 准 |  | 日 期 | 年 月 日 |

# SD-4

变更设计汇总表

工程名称：

| 序号 | 部位名称 | 变更 日期 | 变更通 知单号 | 变更图纸图号 | 其他形式变更文件 | 主要变更内容 | 经费增减 /万元 | 变更提出单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制人：                                          技术负责人：

# SD-5

工程质量、安全事故报告表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故部位 |  |  |  |  |
| 事故性质 |  |  |  |  |
| 预计损失 | 材料费 |  |  |  |
|  | 人工费 |  |  |  |
|  | 其他费 |  |  |  |
|  | 总计金额 |  |  |  |
| 事故对工程 影响情况 |  |  |  |  |
| 事故经过和 原因分析 |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 |  |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  | 报告时间 |  |
| 事故报告编号 |  |  | 报 告 人 |  |

# SD-6

工程质量、安全事故处理记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故报告编号 |  |  | 事故发生时间 |  |  |
| 事故处理情况 |  |  |  |  |  |
| 事故造成损失金额 | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 其他费 |  |  |  |  |
|  | 总计金额 |  |  |  |  |
| 事故造成永 久缺陷情况 |  |  |  |  |  |
| 事故责任分析 |  |  |  |  |  |
| 对事故责任者的处理 |  |  |  | 填表人 |  |

# SD-7

创优计划和施工组织设计

工程名称：

建设单位：

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

编制单位：

编制日期：         年      月     日

# SD-8-1

施  工  日  志

工程名称：

施工单位：

记录人员：

记录时间：     年    月    日至    年    月    日

# SD-8-2

施  工  日  志

日期： 年 月 日 星期 天气： 上午 温度： ℃ 下午

记录人员：

施  工  日  志

日期： 年 月 日 星期 天气： 上午 温度： ℃ 下午

记录人员：

# SD-9-1

工程开工报告

建设单位：

根据                                 工程指挥部（工程主管部门）于    年   月   日召开的工程进度协调会议精神，市政道路基础设施已具备道路照明工程施工条件，                道路照明工程开工也已准备就绪，我公司决定于    年   月   日正式开工，特此报告。

施工单位负责人：          技术负责人：           项目经理：

单位（章）

年     月     日

# SD-9-2

工程竣工报告

建设单位：

| 工程名称 |  | 路 灯 设 施 情 况 | 路灯 基、共 盏、 总容量 kVA、 变压器、箱变（控制箱） 台、电缆线路 km、 架空线路 km、 控制电缆 km、光源种类： |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 开工日期 | 年 月 日 |
| 监理单位 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 工程预算 | 万元 | 竣工决算 | 万元 |
| 经自检，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，申请进行竣工验收，特此报告。 （章） 施工单位负责人： 技术负责人： 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |

# SD-10-1

竣工验收方案报批单

局：

本单位筹建的                                           项目，接                            （施工单位）的竣工报告，经建设单位会同设计、监理、施工等有关单位自查，该工程按合同要求，业已完成，现申请竣工验收。

请予以批准。

附：参加竣工验收人员情况详见附表（SD-10-2）。

法人代表：（签名）

建设单位：（公章）

年       月        日

# SD-10-2

参加竣工验收人员情况一览表

| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 行政职务 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 质检单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 竣工单位 |  |  |  |  |
| 档案单位 |  |  |  |  |
| 规划单位 |  |  |  |  |
| 竣工验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：竣工备案有关的人员由建设行政主管部门派出。

# SD-11

竣工验收方案审批单

NO：

：

根据建设单位上报的竣工验收方案报批单，同意              （项目名称）于        年       月      日      时组织竣工验收，并即请通知该工程项目建设、质检、监理、施工等有关单位到现场进行竣工验收。

建设行政主管部门（公章）

年     月       日

# SD-12

工程竣工验收审查表

| 工程名称 |  | 建设地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 路灯数量 | 盏， 基 |
| 监理单位 |  | 竣工决算 | 万元 |
| 质监单位 |  | 施工单位 |  |
| 工程款按合同约定支付情况： □工程款已按合同约定支付到位。 □工程款尚未按合同约定支付到位，合同款价 万元，支付 万元，支付 %， 尚缺 % 。 建设单位：(盖章) 施工单位：(盖章) 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |
| 完成工程设计和合同约定情况： □已完成工程设计和合同约定的各项内容。 □尚未完成工程设计和合同约定的各项内容，主要缺项 。 总监：(签章) 监理单位：(盖章) 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |
| 已通过竣工前检查，责令整改的问题已整改完毕。 质监单位：(盖章) 年 月 日 |  |  |  |

# SD-13-1

工程质量综合评价报告

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 分项工程项目 |  |  |  | 外观 |  | 实测 |  | 资料 |  | 综合评分 |  | 等级评定 |
| 分项工程合格率（100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程优良率（85%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料基本齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术资料评分（≥95分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监姓名 |  |  | 专业 |  | 证书号 |  | 监理员姓名 |  | 专业 |  | 证书号 |  |
| 工程质量评估意见 | 监理单位负责人（签名）： 总监（签名）： 监理单位（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：工程质量综合评价报告内容：合同主要条款执行情况(SD-13-2)、法律、法规和强制性条文执行情况(SD-13-3)。

# SD-13-2

合同主要条款执行情况：

# SD-13-3

法律、法规和强制性条文执行情况：

# SD-14

施工质量是否符合设计文件的检查报告

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 建设单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 通过对设计文件及施工过程中签署的设计变更进行检查，该工程符合设计文件（含变更）要求，同意进行竣工验收。 设计负责人： 设计单位有关负责人： 设计单位（公章） 年 月 日 |  |

# SD-15-1

工程竣工验收报告

| 工程名称 |  | 工程竣工验收综合意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 建设单位（公章） 年 月 日 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 监理单位 |  | 验收日期 | 年 月 日 |
| 竣工验收程序及内容 |  |  |  |
| 1、建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 2、审阅建设、设计、施工、监理单位与工程相关的档案资料； 3、实地查验工程质量； 4、对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工意见； 5、工程质量监督机构受行政主管部门的委托对于工程竣工验收实施监督。 6、工程竣工验收综合意见由建设单位根据设计、施工、监理单位的意见签署。 |  |  |  |

说明：工程竣工验收报告内容：工程竣工验收综合意见(SD-15-1)、工程概况及执行基本建设程序的情况(SD-15-2)、对设计、施工、监理等方面的评价内容(SD-15-3)。

# SD-15-2

工程概况及执行基本建设程序的情况：

# SD-15-3

对设计、施工、监理等方面的评价：

# SD-16

工程竣工交接证明书

| 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程开竣工日期 | 开工 年 月 日 竣工 年 月 日 |  |
| 工程编号 |  |  |  |  | 竣工验收日期 | 年 月 日 |  |
| 工程地点 |  |  |  |  | 决算总价 |  |  |
| 工程性质 |  |  |  |  | 质量评定等级 |  |  |
| 工 程 简要内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交接意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加交接人员签名 |  |  | 施工单位 （公章） | 建设单位 （公章） |  |  | 接管单位 （公章） |
|  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |

# SD-17

工 程 竣 工 总 结

工程名称：

建设单位：

施工单位：

编 写 人：

编写单位：                                （章）

年     月     日

施工单位工序质量报验单

# SD-18-1

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位： 本次报验内容系第 次报验，本项目经理部已完成自检工作且资料完整，并呈报相应资料，请监理单位审查验收，以利我部进入下道工序施工。 兹报验（报验项目请在□中打√）： □ 1、电缆槽沟 □ 2、箱式变开关箱基础 □ 3、电缆敷设、绝缘电阻测试 □ 4、管配线及手（人）孔井 □ 5、路灯杆、灯具安装 □ 6、电器安装 □ 7、接地装置检测 □ 8、配电柜（箱）安装 □ 9、系统调试 □ 10、 □ 11、 □ 12、架空线路 项目经理（签名）： 施工单位项目经理部（章）： 年 月 日 |  |  |  |

监理单位验收情况通知单

# SD-18-2

工程项目经理部： 我部与 年 月 日收到施工单位工序质量报验单以及相应的自评检查验收资料等共 个项目，资料共 页。 收件人（签名）： 日期： 年 月 日

监理审查意见： □ 可进行后续工序施工。 □ 核验未通过，不得进入下道工序施工，整改后再报。 □ 验收监理工程师（签名）： 项目监理机构（章） 验收日期： 年 月 日

注：1．未经项目监理机构验收通过，施工单位不得进入下道工序施工。

2．施工单位项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合。

# SD-19

道路照明工程质量综合评定汇总表

| 工程 名称 |  |  | 评审、质检 单位（章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定标准 |  |  |  |
|  | 分项工程质量 合格率（100%） |  |  |  |
| 表一 （SD-20） | 分项工程质量 优良率（≥85%） |  |  |  |
| 表二 （SD-28） | 质量保证资料 评定（基本齐全） |  |  |  |
| 表三 （SD-31） | 技术资料评定 （≥95分） |  |  |  |
| 评审、质检单位意见 |  |  |  |  |
| 评审、质检人员签名 |  | 年 月 日 |  |  |

说明：1．以上四项评定标准有一项不及格均取消评定资格。

2．该表用于市级示范工程评审、施工单位自检抽查和监理单位质量评定用。

# SD-20

分项工程质量评定汇总表（一）

| 工程名称 |  | 质检评定单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 检验日期 | 年 月 日 |  |
| 序 号 | 分项工程名称 | 评定等级 | 备 注 |  |
| SD-21 | 变压器、箱式变 分项工程 |  |  |  |
| SD-22 | 配电装置与控制安装 分项工程 |  |  |  |
| SD-23 | 架空线路分项工程 |  |  |  |
| SD-24 | 电缆线路分项工程 |  |  |  |
| SD-25 | 管配线及手（人）孔井 分项工程 |  |  |  |
| SD-26 | 路灯安装分项工程 |  |  |  |
| SD-27 | 接地装置分项工程 |  |  |  |
| 检查 项 ， 优良率 % |  |  |  |  |
| 评审、质检单位意见 |  |  |  |  |
| 评审、质检人员签名 |  | 年 月 日 |  |  |

说明：1．所有分项工程必须全部合格。其中有80%及以上为优良，可申报市政金杯示范（路灯）工程。

2．该表用于市级示范工程评审、施工单位自检抽查和监理单位质量评定用。

# SD-21

变压器、箱式变安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 变压器、箱式变型号、规格、质量必须符合设计要求，并应有供电部门合格的检测报告资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变压器、箱式变电站设备位置应符合《规程》第3.1.2条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 器身检查的主要项目和要求应符合《规程》第3.1.4和3.1.5条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变压器、箱式变投运前检查应符合《规程》第3.2.4及3.3.11条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 设备外观应符合《规程》第3.1.3条规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柱上台架式变压器应符合《规程》第3.2.1条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柱上台架式变压器在试运行前应全面检查，并符合《规程》第3.2.4条规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箱式变电站内零、地排、二次回路应符合《规程》第3.3.2、3.3.5、3.3.8条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箱式变电站送电投运前应进行检查，并应符合《规程》第3.3.11条的规定要求 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地下式变电站绝缘、耐热、防护性能应符合《规程》3.4.1条规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 地下式变电站送电前应按照《规程》第3.4.6条规定进行检查 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 跌落式熔断器离地面≥5m、相间安全距离≥0.7mm |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 箱式变电站设置围栏通道宽度≥0.8mm 箱式变电站基础应高出地面200 mm以上 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下式变电站设备防护等级为IP68 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地下式变电站地坑面积应大于箱体占地面积的3倍，承重量应不小于箱体自身重量的5倍 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

配电装置与控制安装分项工程质量检验评定表

# SD-22

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 |  | 配电柜(箱)型号、规格、质量必须符合设计要求，并且应有主要元器件产品合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 低压绝缘部件完整，带电体与裸露的不带电导体间、带电体相互之间的电气间隙及爬电距离符合《规程》第4.3.2条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 配电柜(箱)内电器安装应符合《规程》第4.3.1条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 专用路灯配电室选址应符合GB50053的相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 配电室内通道宽度应符合《规程》第4.2.3条规定，室内电缆沟深度宜0.6m |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 配电柜(箱)内设备、电缆回路等编号标识齐全、字迹清晰不褪色，接地排和零排应分别设置并有标志符号 |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地(接零)保护应符合《规程》7.2“接零和接地保护的有关规定” |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 引入柜（箱、屏）接线应符合《规程》第4.3.3条规定 |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 二次回路接线应符合《规程》第4.4.1、4.4.2条的规定。 |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 |  | 室内 配电柜安装 | 每米垂直度＜1.5mm 柜间接缝＜2mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平 偏差 | 相邻两柜顶部＜2mm 成列柜顶部＜5mm |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柜面 偏差 | 相邻两柜边＜1mm 成列柜面＜5mm |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外 配电箱 | 落地配电箱基础平面高出地面≥200m 杆上配电箱底离地高度≥2.5m |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 末端 电压 | ≥90%额定电压 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 负荷 分配 | 三相负荷不平衡度≤20% |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 |  | 基本项目综合评价 |  |  |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许偏差项目评价 |  |  |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程综合评价意见 |  |  |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  |  |  | 检查 人员 签字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

# SD-23

架空线路分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 金具、绝缘子、导线的规格、型号必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导线无松股、不得有磨损、断股、扭曲、金钩及破损等缺陷，拉线与导线架设必须符合《规程》第5章节有关条文规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金具外观表面光洁，无裂纹、毛刺、飞边等缺陷，镀锌良好、无锌皮剥落，锈蚀现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绝缘子瓷釉光滑、无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷，并应符合《规程》第5.2.1和5.2.2条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土杆表面光洁平整，壁厚均匀，无露筋、跑浆等现象，杆身弯曲度不超过杆长的1/1000，应符合《规程》第5.1.3条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 金具应热镀锌，抱箍尺寸适宜，高低压横担角钢≥∠63×6、∠50×5 |  |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拉线跨越道路垂直距离＞6m，张力拉线反向倾斜10°～20°，绝缘子自然悬垂距地面＞2.5m |  |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导线架设一档内无两个接头，对建筑物、树木、地面、水面等跨越物的安全距离应符合《规程》第5.3.11～5.3.14条规定 |  |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 引流线无硬弯、弧度均匀，对相邻导线及对地净空距离应符合《规程》第5.3.9条的规定 |  |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 立混 凝土 电杆 | 电杆基坑深度允许偏差+100mm、-50mm |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直线杆顺线路档距＜3%，横向位置偏移＜50mm |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电杆立好后，倾斜不应大于1/2杆梢直径 |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导线 弧垂 | 实际弧垂与设计弧垂偏差±5% |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同一档内弧垂偏差≤50mm |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

# SD-24-1

电缆线路分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 电缆的品种、规格符合设计要求，电气性能试验必须符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设严禁有扭绞、铠装压扁、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆敷设应符合《规程》第6.1.2、6.2.3条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆在终端、分支处、工作井内应设置标志牌，并符合《规程》第6.1.10条规定；电缆接头和终端头制作应符合《规程》6.1.8、6.1.9的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆线路在高架路、桥和明敷设时应符合《规程》第6.2.12、6.2.13至6.2.16条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 直埋电缆全长上下铺细土或沙层厚度不小于100mm |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设时与其他管道之间平行交叉净距符合《规程》第6.2.5条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 过街管道两端、直线段超过50m设置工作井应符合《规程》第6.2.17条规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 直埋电缆应采用铠装电力电缆，电缆铠装重复接地电阻≤10Ω |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 电缆敷设在绿地、车行道下深度≥0.7m |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆在人行道下埋设深度≥0.5m |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆保护管的弯曲半径及弯扁程度应符合《规程》6.2.7的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

# SD-24-2

电缆线路绝缘电阻检验测试记录

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 电缆线路敷设前后，进行绝缘电阻测试应符合《规程》6.1.3条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 检测仪器（兆欧表）应有有关计量部门检验认可的有效合格证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 兆欧表的电压等级：测1000V电缆为1000V级，测普通绝缘线为500V级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 绝 缘 电 阻 /MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 回 路 编 号 阻 值 相 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | L1—L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | L2—L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | L3—L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | L1—N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | L2—N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | L3—N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 |  |  | 项目综合评价意见 |  |  | 优良： 合格： 不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基本项目综合评价 |  |  | 检测 点，其中：优良 点，优良率： % |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 |  |  |  |  |  | 检查人员签字 |  |  | 核定意见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |

# SD-25

管配线及手（人）孔井分项工程质量检验评定表

工程名称：

| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 配管、配线的品种、规格必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 每一回路导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 薄壁钢管严禁焊接连接，配管的材质及适用场所必须符合设计要求及规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 电缆过街或管线埋设长度大于50m、绿地与绿地两端必须设置手(人)孔井 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 敷设钢制电缆桥架超过30m、铝合金桥架超过15m，跨越伸缩缝处应采用伸缩连接板 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 手(人)孔井壁粉刷完整、平滑，井内管口伸出井壁无上翘下坠现象 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井盖应有防盗措施，并满足车行道和人行道相应的承重要求 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井内有电缆接头时，在井内必须有接地装置，接地电阻＜10Ω |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 手（人）孔井内保护管伸出井壁30~50mm，管口光滑无毛刺、排列整齐 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 手孔井井深≥1m，井宽≥0.7m，人孔井深≥1.8m，井宽≥1.2m，井长≥1.8m |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高架路桥明配管有一个弯≥4D、二个弯以上≥6D，管弯曲处的不圆度≤0.1D |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 硬塑管套接时，插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电缆桥架或明配钢管固定点间距允许偏差±50mm，弯曲半径符合规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评定值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 保证项目综合评价 |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目综合评价 |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  | 检查 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：D为管子外径。

# SD-26-1

路灯安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 灯杆、灯具的规格和型号必须符合设计要求，高杆灯应符合CJ/T3076《高杆照明设施技术条件》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯杆基础标高恰当、杆位合理，灯杆不得设在易被车辆碰撞地点且符合《规程》第8.1.1和8.1.2条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灯杆、灯具的技术性能要求应符合《规程》第8.1.8、8.1.9、8.1.19、8.1.20和8.3.3条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 路灯编号应符合《规程》第8.1.21条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 灯臂安装高度符合设计要求，直线路段仰角和装灯方向宜一致 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具横向水平线与地面平行，灯具安装纵向中心线与灯臂纵向中心一致 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灯座安装门朝向慢车道(人行道)侧，基础结面不积水，混凝土厚度不得小于100mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灯杆、灯臂焊接均匀无虚焊，并热镀锌防腐处理 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土基础强度等级不低于C20，电缆护管从中心穿出应超过基础面30～50mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 玻璃钢灯杆应符合《规程》第8.1.20条的规定 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 灯杆 垂直 | 灯杆杆梢垂直偏移0.5D1，杆根横向位置偏移0.5 D2 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杆身直线度允许误差宜＜3‰ |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯臂 正直 | 与道路纵向成90°，角度偏差≤2° |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1．灯杆横向位置偏差应检查直线路段灯排列成一直线时。

2．D1为灯杆梢径，D2为灯杆根部直径。

# SD-26-2

路灯电器安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 光源、镇流器、触发器、熔断器等低压电器的规格、型号必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 镇流器、接线板等部件安装应有适当空间，尤其是钢杆内装设时，直观应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电器接线正确、牢固，导线截面符合规范要求，电源进线在电器上桩头，相线在瓷灯头中心触点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 灯具引至主线路的导线及在灯臂、灯杆内穿线技术要求应符合《规程》第8.1.11和8.1.12条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接线面板、灯具内接线、电器安装的技术要求应符合《规程》第8.1.10、8.1.13和8.1.14条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道路照明用灯具的技术性能应符合《规程》第8.1.8和8.1.9条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 庭院灯的安装应符合《规程》第8.3.9和8.3.10条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 杆上路灯的电器、引下线安装应符合《规程》第8.4.3、8.4.5、8.4.7和8.4.8条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 高架路（桥）的灯具安装应符合《规程》第8.5.5～8.5.7条的规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

# SD-27-1

接地装置分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 城市道路照明电气设备的金属部分的保护，应符合7.1.1条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 由同一台变压器供电的路灯线路，其保护方式应符合《规程》第7.1.3条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 公用配变供电的路灯配电，采用的接零或接地保护方式应符合当地供电部门规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 人工接地装置的导体截面及保护接地线应符合《规程》第7.3.2和7.3.3条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 避雷针热镀锌圆钢≥ø25mm、钢管≥ø40mm、δ≥2.75mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地装置导体截面圆钢≥ø10mm，扁钢≥4×30mm，角钢厚度≥4mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地装置敷设应符合《规程》7.3.4条的要求 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接零和接地保护、重复接地等接地电阻应符合《规程》7.2.5~7.2.8的规定 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 接地体离地面埋设深度≥0.6m |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地体与建筑物间距≥1.5mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直接地体间距与其长度的比值≥2倍 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地 体焊 接搭 接长 度 | 圆钢与圆钢6d |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扁钢与扁钢或扁钢与角钢2b |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆钢与扁钢或角钢6d |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 | 基本项目综合评价 |  |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：b为扁钢宽度；d为圆钢直径。

# SD-27-2

接零、接地保护（防雷）接地电阻的检验测试记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柜（箱）、杆号 |  | Ro（Ω） |  |  | 柜（箱）、杆号 | Ro（Ω） |  |  | 柜（箱）、杆号 |  |  | Ro（Ω） |
| 配电柜（箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高（中）杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它路灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  | 配电柜（箱） |  |  | 合格： 点 |  |  | 不合格： 点 |  |  |  | 合格率： % |  |
|  |  |  | 高（中）杆灯 |  |  | 合格： 点 |  |  | 不合格： 点 |  |  |  | 合格率： % |  |
|  |  |  | 其他路灯 |  |  | 合格： 点 |  |  | 不合格： 点 |  |  |  | 合格率： % |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  |  | 检查人员签字 |  |  |  |  | 核定意见 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |

说明：1．配电柜(箱)、高杆灯、中杆灯应全部测试，其它路灯的测试比例应不小于30%。

2．检测仪器应有有关计量部门认可的有效合格证。

# SD-28

道路照明工程质量保证资料检验评定表（二）

| 工程名称 |  | 质检评定单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 检验日期 |  | 年 月 日 |
| 类 别 | 项 目 | 技术要求 |  | 检查情况 |
| 材料设备 合格证 | 材料设备出厂合格证书出厂 检（试）验报告(SD-29-1) | 主要材料设备的证书、 检（试）验报告齐全 |  |  |
|  | 合格证书等检（试）验报告 （粘贴页）(SD-29-2) | 基本齐全、粘贴整齐 |  |  |
| 隐蔽工程记录 | 电缆线路敷设(SD-30) | 按设计要求检验，验收测试记录正确、齐全 |  |  |
|  | 半高杆、高杆、单、双挑灯杆、庭院灯基础（SD-30） |  |  |  |
|  | 手(人)孔井制作(SD-30) |  |  |  |
|  | 配电箱(柜)基础制作(SD-30) |  |  |  |
|  | 接地装置敷设(SD-30) |  |  |  |
| 测试记录 | 电缆绝缘电阻(SD-24-2) |  |  |  |
|  | 接地电阻(SD-27-2) |  |  |  |
|  | 道路照明测量(SD-32) |  |  |  |
| 评审、质检单位意见 |  |  |  |  |
| 评审、质检人员签名 |  | 年 月 日 |  |  |

说明：1．质量保证资料格式必须符合市政金杯示范（路灯）工程示范表式规定。

2．该表用于市级示范工程评审、施工单位自检抽查和监理单位质量评定用。

# SD-29-1

道路照明工程材料、设备合格证检验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 |  |  | 规格型号 |  | 单 位 | 数 量 |  |  | 生产厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查综合评价 |  |  |  | 共检查 项材料，其中：有合格证 项，没有合格证 项 |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  | 质检员： |  | 检查人员签字 |  |  |  | 核定意见 |  | 监理工程师： 年 月 日 |
|  |  | 材料员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．必须提供合格证的材料(复印件无效)如下：灯杆、灯具 、光源电器、变压器、箱变、.配电箱(柜)、电线电缆、金属钢材、砼试块或商品砼等材料设备。

2．所有材料合格证按以上排列顺序粘贴起来存档备查。

# SD-29-2

主要材料设备合格证粘贴页

请按汇总表中顺序粘贴：

检查人：                                                 检查日期：        年     月    日

# SD-30

道路照明隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 图号或者桩号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 人 员 |  |  |  |  | 检验日期 | 年 月 日 |  |
| 施工部位示意图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  | 检查人员签字 |  |  | 核定意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

说明：1.电缆、暗敷管、灯杆基础、配电箱（柜）基础、工作井及接地装置等隐蔽敷设施工必须在施工隐蔽之前进行。

2.示意图包括平面图和断面图，表中位置不够用时可另附图。

# SD-31

道路照明工程技术资料检查评分表（三）

| 工程名称 |  |  |  | 质检评定单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 检验日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 检查资料项目 |  | 标准分 |  | 验收评定意见 |  | 得分 |
| 1 | 工程施工合同（含协议或招投标文件） |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 设计施工图纸齐全、规范 |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计和创优计划 |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 设计变更通知单、治商记录 |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 质量保证资料（出厂质量合格证书、检（试）验报告等） |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 变压器试验资料 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 施工日志规范清楚 |  | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 道路照明现场测试记录 |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 分项工程质量检验评定资料齐全 |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 统一规定表格的记录正确齐全 |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 质量事故、安全事故报告 |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 工程竣工图齐全、规范 |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 工程竣工验收评估报告等文件 |  | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 路灯灯型照片和VCD片 |  | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 总分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 评审 质检单位意见 |  |  | 评审 质检 人员 签字 |  | 年 月 日 |  |  |

说明：1．该表用于市级示范工程评审、施工单位自检抽查和监理单位质量评定用。

# SD-32-1

道路照明现场测量报告表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量单位 |  |  |  | 测试 路段 |  |  |  |  | 道路 等级 |  |  |
| 道 路 条 件 | 道路形式① |  |  |  |  | 人行道宽度 |  |  |  | m |  |
|  | 路面总宽度② |  |  | m |  | 中间分隔带宽度 |  |  |  | m |  |
|  | 机动车车行道宽度 |  |  | m |  | 两侧分隔带宽度 |  |  |  | m |  |
|  | 非机动车车行道宽度③ |  |  | m |  | 路面材料④ |  |  |  |  |  |
| 光 源 | 已运行小时数 |  |  | h |  | 灯 具 布 置 | 排列方式 |  |  | 单侧布置 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中心对称 |  |
|  | 功率/数量 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 双侧对称 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 双侧交错 |  |
| 灯 具 | 种类⑤ |  |  |  |  |  | 安装高度 |  |  | 车行道侧 m |  |
|  | 防护等级(IP) |  |  |  |  |  |  |  |  | 人行道侧 m |  |
|  | 安装的光源 数量和功率 |  | 1 |  |  |  | 灯杆间距(同一侧) |  |  | m |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 仰角 |  |  | 车行道侧 度 |  |
|  | 型号规格 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 人行道侧 度 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 悬挑(从路缘算起) |  |  | m |  |
| 环境明暗程度⑥ |  |  |  |  |  |  | 臂长(从灯杆算起) |  |  | m |  |
| 环境比(SR) |  |  |  |  |  | 测量时电压 |  |  |  | V |  |
| 机动 车车 行道 设计 数据 | 路面平均照度Eav |  |  | lx |  | 机动 车车 行道 照明 测试 结果 | 路面最大水平照度Emax |  |  |  | lx |
|  | 水平照度均匀度UE |  |  |  |  |  | 路面最小水平照度Emin |  |  |  | lx |
|  | 路面平均亮度Lav |  |  | cd/m2 |  |  | 路面平均水平照度Eav |  |  |  | lx |
|  | 路面亮度总均匀度Uo |  |  |  |  |  | 水平照度均匀度UE |  |  |  |  |
|  | 路面亮度纵向均匀度UL |  |  |  |  |  | 路面平均亮度Lav |  |  |  | cd/m2 |
| 机动车车行道照明功率密度(LPD)⑦ |  |  |  | W/m2 |  |  | 路面亮度总均匀度Uo |  |  |  |  |
| 非机动车车行道照明功率密度(LPD) |  |  |  | W/m2 |  |  | 路面亮度纵向均匀度UL |  |  |  |  |
| 测量仪器 |  |  |  |  |  | 测量人员 |  |  |  |  |  |

# SD-32-2

道路断面和灯具布置简图

图中位置不够用，可另附图绘画

测点布置⑨与等照度曲线图

| 图中位置不够用，可另附图绘画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量时间 | 年 月 日 时 | 天气情况⑧ | 晴天： 阴天： 温度： 度， 风力： 级 |

说明：①道路形式是指单幅路(一块板)、双幅路(二块板)、……；

②路面总宽度包括机动车车行道、非机动车车行道、分隔带、人行道宽度；

③若系单幅路，机动车与非机动车混合行驶，非机动车道包含在机动车道内，不填非机动车道宽度；

④路面材料系指混凝土路面或沥青路面；

⑤灯具种类系指截光型、半截光型、非截光型；

⑥环境明暗程度分别填写“明亮”、“中等”或“暗”，环境比(SR)最小值：0.5；

⑦照明功率密度(LPD)为单位路面面积上的照明安装功率（包括镇流器消耗功率），单位为W/m2；

⑧天气情况请记录是晴天、还是阴天，当时的气温摄氏多少度；

⑨测点布置应采用四点法或中心点法，每个测点应填上实测值，并附计算式。

各分项工程质量检验评定表填表说明

《市政金杯示范（路灯）工程》评选技术文件

各分项工程质量检验评定表

填  表  说  明

一、创优计划及施工组织设计编制内容（SD-7）

创优计划及施工组织设计编制内容：

1．工程概况。工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等；

2．工程创优计划目标、创优体系及保证措施；

3．施工进度平面布置图；

4．施工部署和管理体系：施工阶段、区划安排；进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置，组织机构中应明确项目经理、技术负责人、安全负责人、施工管理负责人及其它各部门主要负责人等；

5．质量目标设计：质量总目标、分项质量目标，实现质量目标的主要措施、办法及工序、单位工程技术人员名单；

6．施工方法及技术措施（包括冬、雨季施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等）；

7．安全措施；

8．文明施工措施；

9．环保措施；

10．节能、降耗措施。

二、施工日志记载内容和要求（SD-8）

1．应记载的主要内容：

（1）任务按排

（2）工程进度（要求指标、完成情况）

（3）劳力组织

（4）物资供应（材料、设备进场品种、规格、数量，复试情况，进场验收情况，问题处理等）

（5）技术情况（技术交底，技术标准，施工方法，设计变更，四新技术，技术问题处理等）

（6）质量情况（目标、要求，质量措施，质量活动，隐检验收，工序评定，质量事故等）

（7）安全情况（目标、要求，安全措施，安全活动，安全事故等）

（8）会议、上级指示

（9）其他（气候、气温、地质、停电、停水、停工待料等突发事件，紧急情况下采取的特殊措施、办法等）

2．记载要求：

逐天记载，内容详实，抓住重点，字迹清楚。

三、变压器、箱式变安装分项工程质量检验评定表（SD-21）

1．检查数量  全数检查。

2．保证项目  观察检查和检查安装记录。

3．基本项目  填写测试值或检验结论。

4．检验结论  评定代号：优良√，合格○，不合格×

（1）变压器、箱式和地下式箱变安装

1）合格：箱体外观无机械损伤，标识、标牌准确完整，无渗油现象，安装位置正确不歪斜，柱上变压器离地符合规程要求，箱式和地下式变电站基础等符合要求。

2）优良：在合格基础上，外观油漆、热镀锌完整均匀，紧固件全部热镀锌或用不锈钢紧固件，并紧固牢靠无松动现象。箱变基础瓷砖贴面。

3）检验方法：观察检查，用扳手检查紧固件。

（2）围栏设置

1）合格：变压器、箱式变四周设置的围栏牢固，警示标志清晰，通道间距符合规程要求。

2）优良：在合格的基础上，设置的围栏采用工艺铁栏或更好的材料制作。

3）检验方法：观察检查。

（3）接零（接地）保护

1）合格：变压器、箱变等箱体、支架接零（接地）母线连接紧密、牢固。

2）优良：在合格基础上，接地点位置明显，接地母线敷设合理，防腐良好，零、地排标识明显。

3）检验方法：观察检查和手扳检查。

（4）引入、引出接线

1）合格：引入、引出箱体电缆排列整齐、固定可靠，柱上变压器接线顺畅，电缆标志牌完整，铠装电缆钢带接地良好。

2）优良：在合格基础上，电缆芯线排列整齐规则，且每根电缆留有一定裕量。

3）检验方法：观察检查。

（5）变压器、箱式和地下式箱变投运前检查

1）合格：投运前按《规程》3.3.11条规定已做好各项准备，未发现有影响投运的质量问题。

2）优良：在合格基础上，一次投入试运行完全成功，无任何因施工或材料质量影响投运。

5．附注

（1）保证项目必须符合规定，否则该分项工程判定为不合格。

（2）基本项目各抽查点应全部合格，其中85%及以上必须符合优良规定。

（3）允许偏差项目抽检点中，有90%及以上的实测值在相应检验评定标准的允许偏差范围以内。

符合上述三点，可评定分项工程质量为优良。

四、配电装在与控制安装分项工程质量检验评定表说明（SD-22）

1．检查数量  全数检查。

2．保证项目  观察检查和检查安装记录。

3．基本项目  填写测试值或检验结论。

4．检验结论  评定代号：优良√，合格○，不合格×。

（1）配电柜（箱）安装：

1）合格：配电柜与基础型钢连接牢固，固定可靠，配电柜不与基础型钢焊死。配电箱体正直，在室外安装基础高出地面200mm以上。

2）优良：在合格基础上，油漆完整均匀，柜（箱）面清洁。安装于同一室内的柜体和谐一致。

3）检验方法：观察检查。

（2）配电柜（箱）内设备：

1）合格：电器元件质量良好，型号规格符合设计要求，排列整齐，固定牢固，密封良好，操作部分动作灵活；各电器能单独拆装而不影响其它电器及导线束的固定，电气间隙和爬电距离符合规定，熔体规格、自动开关整定值符合设计要求。

2）优良：在合格基础上，信号灯、光字牌工作可靠，柜面说明送电范围的指示牌完整无缺，柜（箱）门内设置的一、二次回路图位置合理，清晰不退色。

3）检验方法：观察或操作检查。

（3）接地（接零）保护：

1）合格：配电柜（箱）及柜体接地（接零）母线连接紧密、牢固，可开启的柜（箱）门均应用软铜线连接接地，截面符合规定。

2）优良：在合格基础上，接地点位置明显，接地母线敷设走向合理，防腐良好。

3）检验方法：观察检查和手扳检查。

（4）引入、引出接线：

1）合格：引入、引出配电柜（箱）的电缆排列整齐，并固定牢靠，端子排不受机械应力，电缆标牌完整，铠装电缆钢带进柜（箱）后应切断，且钢带应接地。

2）优良：在合格基础上，电缆芯线排列整齐规则，且每根芯线均留有一定裕量。

3）检验方法：观察检查。

（5）二次回路接线：

1）合格：配线整齐、清晰、美观，导线绝缘良好，无损伤。

2）优良：在合格基础上，采用标准端子头编号，且端子每侧接线不超过2根。

3）检验方法：尺量、拉线及仪表测量检查。

5．附注

（1）保证项目必须符合规定，否则该分项工程判定为不合格。

（2）基本项目各抽检点应全部符合合格要求，其中85%及以上符合优良规定。

（3）允许偏差项目抽检点中，有90%及以上的实测值在相应检验评定标准的允许偏差范围内。

符合上述3点，可评定分项工程质量为优良。

五、架空线路分项工程质量检验评定表说明（SD-23）

1．检查数量  每项不少于5个检测点，不足5点时全数检查。

2．保证项目  观察检查和检查安装记录。

3．基本项目  填写测试值或检验结论。

4．检验结论  评定代号：优良√，合格○，不合格×。

（1）横担安装：

1）合格：平整牢固，横担安装于受电侧，水平方向上下歪斜不超过20mm，横向歪斜不超过20mm，黑色金属均应热镀锌防腐。

2）优良：在合格基础上，横担安装牢固，与电杆接触紧密，露出丝扣不少于2扣，热镀锌层良好无缺陷。

3）检查方法：观察、手扳检查。

（2）拉线安装：

1）合格：位置正确，金具齐全，连接牢固，拉线受力正常，无松股、断股和抽筋现象。

2）优良：在合格基础上，拉线与电杆夹角在30°～60°之间，拉线坑填土防沉台尺寸正确。

3）检查方法：观察、手扳检查。

（3）导线架设：

1）合格：导线与绝缘子固定可靠，导线无断股、扭绞和死弯，不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接，导线对地及交叉跨越距离，符合规范要求。

2）优良：在合格基础上，导线没有因施工不当造成加固或修复。

3）检查方法：观察检查和检查安装记录。

（4）跳线、过引线布置：

1）合格：过引线与邻相过引线或导线之间的净空距离高压不应小于300mm，低压不应小于150mm，对地距离符合施工规范规定。

2）优良：在合格基础上，导线布置合理、整齐、线间连接走向清楚、辨认方便。

3）检查方法：观察或测量检查。

4．允许偏差项目  检验方法：用经纬仪或拉线和尺量检查。

5．附注

（1）保证项目必须符合规定，否则该分项工程判定为不合格。

（2）基本项目各抽验点应全部符合合格要求，其中85%及以上符合优良规定。

（3）允许偏差项目抽验点中，有90%及以上的实测值在相应检验评定标准的允许偏差范围内。

符合上述3点，可评定分项工程质量为优良。

六、电缆线路分项工程质量检验评定表说明（SD-24）

1．检查数量  每项不少于5个检测点，不足5点时全数检查。

2．保证项目  观察检查和检查试验记录及隐蔽工程记录。

3．基本项目  填写测试值或检验结论。

4．检验结论  评定代号：优良√，合格○，不合格×。

（1）电缆支托架安装：

1）合格：位置正确，连接可靠，固定牢靠，金属支托架采取防腐措施，盖板齐全。

2）优良：在合格基础上，间距均匀，排列整齐，横平竖直，金属构件全部热浸锌。

3）检查方法：观察检查。

（2）电缆保护管安装：

1）合格：电缆管无穿孔、裂缝，管口光滑、无毛刺，固定牢靠，防腐良好，弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径，出入地沟，配电房管口应封闭严密，电缆保护管长度大于30米时，护管内径应大于电缆外径2.5倍。

2）优良：在合格基础上，护管两端伸出车道不少于0.5米，进入手孔井或伸出车道处无管头明显上翘。明设部分横平竖直排列整齐。

3）检查方法：观察检查或检查隐蔽工程记录。

（3）电缆敷设：

1）合格：电缆埋设深度基本一致，排列整齐并留有裕量，电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离符合施工规范规定。直埋敷设必须使用铠装电缆，接头或电缆转弯处设置手孔井，标志设置准确。

2）优良：在合格基础上，电缆走向整齐准确，直埋电缆盖砖（板）整齐、紧密，电缆沟、人（手）孔和配电箱（柜）内电缆标志清晰、齐全，隐蔽工程记录及图纸齐全、准确。

3）检查方法：观察检查和检查隐蔽工程记录。

（4）接地接零：

1）合格：铠装电缆钢带、金属保护管及金属支托架均有接地（零）保护措施。

2）优良：在合格基础上，接地（零）线截面选用正确，防腐良好。

3）检查方法：观察检查。

4．允许偏差项目  检验方法：挖开后测量检查及检查隐蔽工程记录。

5．附注

（1）保证项目必须符合规定，否则该分项工程判定为不合格。

（2）基本项目各抽验点应全部符合合格要求，其中85%及以上符合优良规定。

（3）允许偏差项目抽验点中，有90%及以上的实测值在相应检验评定标准的允许偏差范围内。

符合上述3点，可评定分项工程质量为优良。

七、管配线及手（人）孔井分项工程质量检验评定表说明（SD-25）

1．检查数量  每项不少于5个检测点，不足5点时全数检查。

2．保证项目  观察检查、实测及检查隐蔽工程记录。

3．基本项目  填写测试值或检验结论。

4．检验结论  评定代号：优良√，合格○，不合格×。

（1）管敷设：

1）合格：连接紧密，管口光滑有护口；管子弯曲处无明显皱折，防腐完整，暗配管保护层大于15mm。

2）优良：在合格基础上，暗配塑料管无接头，明配管及其支架平直牢固、排列整齐。

3）检验方法：观察检查及检查隐蔽工程记录。

（2）箱盒安装：

1）合格：箱盒设置正确，与管子配套使用，安装平正牢固。箱、盒内穿线留有裕量，管内导线无接头，箱盒内导线连接牢固，包扎紧密。

2）优良：在合格基础上，管子进入箱盒长度恰当，一般小于5mm，且进入箱盒的位置正确。

3）检验方法：观察和尺量检查。

（3）管路保护：

1）合格：穿过伸缩缝处应有补偿装置，穿过建筑物等时应有保护管。

2）优良：在合格基础上，补偿装置安装平整、管口光滑，在隐蔽工程记录中应注明加套保护管的安装位置。

3）检验方法：观察检查及检查隐蔽工程记录。

（4）手孔井制作：

1）合格：手孔井大小符合设计要求，井内粉刷完整，且清洁无积水、杂物或工程遗留垃圾。

2）优良：井内线路预留长度恰当，无交叉现象，管子水平进入井内，且井内露出管口长度恰当，管口排列整齐。

3）检验方法：观察检查。

（5）接地（接零）：

1）合格：金属电线保护管，金属箱、盒接地线连接应紧密牢固，有电缆接头的金属框盖手孔井均应设置接地保护。

2）优良；在合格基础上，接地（接零）导线截面选择正确，防腐良好。

3）检验方法：观察检查。

4．允许偏差项目  检验方法：尺量检查及检查隐蔽工程记录。

5．附注

（1）保证项目必须符合规定，否则该分项工程判定为不合格。

（2）基本项目各抽验点应全部符合合格要求，其中85%及以上符合优良规定。

（3）允许偏差项目抽验点中，有90%及以上的实测值在相应检验评定标准的允许偏差范围内。

符合上述3点，可评定分项工程质量为优良。

八、路灯安装分项工程质量检验评定表说明（SD-26-1）

1．检查数量  每项不少于5个检测点。

2．保证项目  观察检查和检查设计资料。

3．基本项目  填写测试值或检验结论。

4．检验结论  评定代号：优良√，合格○，不合格×。

（1）灯臂安装：

1）合格：灯臂安装与道路纵向垂直，固定牢靠，砼杆上安装灯臂时，灯臂安装高度与设计基本一致，且杆上路灯引线拉紧。

2）优良：在合格基础上，灯臂的仰角基本一致。

3）检验方法：观察和手扳检查。

（2）灯具安装：

1）合格：灯具纵向中心线和灯臂中心线一致，灯具横向中心线和地面平行，投光型灯具投射角度调整恰当。

2）优良：在合格基础上，灯具安装高度、仰角一致，排列整齐。

3）校验方法：观察检查和测量灯具安装高度。

（3）灯座安装及基础结面：

1）合格：金属杆灯柱根部均应做砼基础结面且不积水，灯杆检修门朝向一致，使用独立灯座的，灯座无破损且方向一致。

2）优良：在合格基础上，砼基础结面高度一致、光滑平整；灯座内清洁，无杂物，灯座放置平衡。

3）检验方法：观察检查。

（4）灯柱、灯臂防腐：

1）合格：灯柱、灯臂表面应热浸锌，灯杆插接不应损坏灯杆表面涂层。

2）优良：在合格基础上，灯柱、灯臂表面热浸锌工艺良好，涂层无缺损。

（5）基础安装：

1）合格：基础坑开挖尺寸应与设计相符，基础砼标号不应低于C20且基础浇制基本水平。

2）优良：在合格基础上，基础内电缆护管从基础中心穿出且超出基础平面长度恰当。

3）检验方法：观察检查和检查隐蔽工程记录。

（6）接地（接零）保护：

1）合格：金属灯杆均有接地（接零）保护措施，接地线端子固定牢靠。

2）优良：在合格基础上，接地（接零）导线截面选用正确，固定螺栓无锈蚀现象。

3）检验方法：观察检查。

4．允许偏差项目  检验方法：观察检查或用仪器检查。

5．附注

（1）保证项目必须符合规定，否则该分项工程判定为不合格。

（2）基本项目各抽验点应全部符合合格要求，其中85%及以上符合优良规定。

（3）允许偏差项目抽验点中，有90%及以上的实测值在相应检验评定标准的允许偏差范围内。

符合上述3点，可评定分项工程质量为优良。

九、路灯安装分项工程质量检验评定表说明（SD-26-2）

1．检查数量  每项不少于5个检测点。

2．保证项目  观察检查和检查施工记录。

3．基本项目  填写测试值或检验结论。

4．检验结论  评定代号：优良√，合格○，不合格×。

（1）镇流器安装：

1）合格：镇流器固定牢靠，外壳无渗水和锈蚀现象，接线柱瓷头完好、无开裂，接线端子上线头弯曲方向为顺时针方向，并用垫圈压紧。

2）优良：在合格基础上，镇流器固定螺栓无锈蚀现象。

3）检验方法：观察检查和手扳检查。

（2）接线板安装：

1）合格：接线板及其上熔断器固定牢靠，熔断器完好、无开裂，接线端子上线头弯曲方向为顺时针方向，并用垫圈压紧，熔断器上电源线为上进下出或左进右出，熔芯规格符合规定。

2）优良：在合格基础上，接线板固定螺栓无锈蚀现象，熔断器内无熔芯熔断后的遗留物。

3）检验方法：观察检查和手扳检查。

（3）瓷灯头安装：

1）合格：灯头固定牢靠，可调灯头按设计采用光源大小调整至正确位置，相线接在中心端子上，零线接在螺口端子上。

2）优良：在合格基础上，高压钠灯和金卤灯采用中心触点伸缩式灯头，灯头引线采用耐热绝缘管保护。

3）检验方法：观察检查。

5．附注

（1）保证项目必须符合规定，否则该分项工程判定为不合格。

（2）基本项目各抽验点应全部符合合格要求，其中85%及以上符合优良规定。

符合上述两点，可评定分项工程质量为优良。

十、接地装置分项工程质量检验评定表说明（SD-27）

1．检查数量  每项不少于5个检测点。

2．保证项目  观察检查和检查安装记录。

3．基本项目  填写测试值或检验结论。

4．检验结论  评定代号：优良√，合格○，不合格×。

（1）避雷针安装：

1）合格：避雷针高度应符合设计保护范围的要求，且固定牢靠、防腐良好，针体安装垂直。

2）优良：在合格基础上，避雷针针体垂直度偏差不大于针杆直径。

3）检查方法：观察检查和检查安装记录。

（2）接地装置敷设：

1）合格：接地装置规格不小于设计规定，且位置正确，连接牢固，焊接部位进行防腐处理。

2）优良：在合格基础上，隐蔽工程记录完整、准确。

3）检查方法：观察检查和查隐蔽工程记录。

（3）接地体连接：

1）合格：应采用焊接连接，焊缝应连续、饱满、无虚焊及咬肉等缺陷。圆钢搭接应双面施焊、扁钢焊接应三面施焊，搭接长度符合规定；用螺栓连接时，应有防松装置。

2）优良：在合格基础上，防腐良好，隐蔽工程记录完整、准确。

3）检查方法：观察检查和查隐蔽工程记录。

4．允许偏差项目  检验方法：尺量检查及检查隐蔽工程记录。

5．附注

（1）保证项目必须符合规定，否则该分项工程判定为不合格。

（2）基本项目各抽验点应全部符合合格要求，其中85%及以上符合优良规定。

（3）允许偏差项目抽验点中，有90%及以上的实测值在相应检验评定标准的允许偏差范围内。

符合上述3点，可评定分项工程质量为优良。