GS

中国市政工程协会城市照明专业委员会团体标准

GS 001-2016

LED道路照明应用技术导则

Application technical guidelines for LED road lighting

2016－12－28发布                  2017－02－01实施

中国市政工程协会          发 布

前  言

本导则由中国市政工程协会城市照明专业委员会、常州市城市照明管理处会同有关单位共同编制而成。在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了近年来我国LED照明技术在城市照明工程建设、维护、运行和管理中的实践经验，参照了国内的现行标准规范，广泛征求了全国相关单位的意见，经专家及有关部门审查定稿。

本导则共分6章，主要内容由总则、术语、产品技术要求、工程设计要求、施工与验收、养护与检测等组成。

本导则由中国市政工程协会城市照明专业委员会负责管理和解释。本导则在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修订和补充之处，请将意见和有关资料寄送至中国市政工程协会城市照明专业委员会（地址：北京市丰台区方庄路2号，邮编：100087）。

本导则负责起草单位：常州市城市照明管理处、中国市政工程协会城市照明专业委员会

本导则参加起草单位：中国建科院建筑环境与节能研究院、北京市城市照明管理中心、上海市路灯管理中心、成都市城市照明管理处、重庆市城市照明管理局、大连市路灯管理处、常州市城市照明工程有限公司、宜兴市宏力照明集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司、上海五零盛同信息科技有限公司、山西光宇半导体照明股份有限公司。

本导则主要起草人：张  华、刘锁龙、赵建平、胡  彦、隋文波、王小明、陈壬贤、

孙卫平、李一非、程宗庆、秦日升、谢正伟、叶  峰、吕国峰、邓云塘、林  涛、许  敏。

目  次

1 总则  …………………………………………………………………………………………4

2 术语  …………………………………………………………………………………………5

3 产品技术要求  ………………………………………………………………………………7

3.1  一般要求 …………………………………………………………………………………7

3.2  基本性能要求 ……………………………………………………………………………7

3.3  光度要求 …………………………………………………………………………………7

3.4  色度要求 …………………………………………………………………………………8

3.5  电气及安全要求 …………………………………………………………………………8

3.6  耐久性要求 ………………………………………………………………………………9

3.7  可替换要求 ………………………………………………………………………………9

4  工程设计要求………………………………………………………………………………10

4.1  一般要求 …………………………………………………………………………………10

4.2 道路照明标准值  …………………………………………………………………………10

4.3道路照明质量评价指标  …………………………………………………………………12

4.4 节能标准  …………………………………………………………………………………12

5  施工与验收…………………………………………………………………………………13

5.1 施工…………………………………………………………………………………………13

5.2 验收…………………………………………………………………………………………13

6  养护与检测 …………………………………………………………………………………15

6.1 维修养护……………………………………………………………………………………15

6.2 照明检测……………………………………………………………………………………15

本标准用词说明…………………………………………………………………………………17

引用标准名录……………………………………………………………………………………18

附：条文说明……………………………………………………………………………………19

- 总 则

1.1  为指导全国LED道路照明灯具（以下简称“LED路灯”）的推广应用，保证照明工程质量，制定本导则。

1.2  本导则适用于新建、扩建和改建的城市道路及与道路相连的特殊场所采用LED道路照明的设计、安装和验收。

1.3  LED道路照明的设计应按照安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方便的原则进行。

1.4  LED道路照明设计、安装和验收除应符合本技术导则外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

2  术 语

2.1   LED模块  LED module

一种组合式照明光源装置。除一个或多个发光二极管外，还可进一步包括其它组件，例如光学、机械、电气和电子组件，但不包括控制装置。

2.2 LED灯具  LED road light

由灯具外壳、LED模块、LED模块控制装置、光学部件、机械部件等构成。

2.3  初始值  initial value

LED灯具在其规定条件下工作1000h时稳定发光所测得的光电参数值。

2.4  相关色温（度） correlated colour temperature （Tcp）

当光源的色品点不在黑体轨迹上，且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时，该黑体的绝对温度为此光源的相关色温(度)，简称相关色温。

［JGJ/T 119-2008，定义 2.3.22］

2.5  一般显示指数 general colour rendering index（Ra）

光源对国际照明委员会（CIE）规定的第1-8号标准颜色样品显示指数的平均值。

2.6  光通维持率  lumen maintenance factor

灯在规定的条件下，按给定时间工作时光通量与其初始光通量之比。

注：LED灯具初始光通量是指LED灯具在规定条件下工作1000h时的出射光通量。

2.7  寿命 Life time

标准测试条件下LED 灯保持正常燃点，且光通维持率衰减到70%时的累积燃点时间。

2.8 照明功率密度  lighting power density (of road surface)

单位路面面积上的照明安装功率,包含LED模块及其驱动电源和控制部件的功耗。

2.9 灯具效能 luminous efficacy of a luminaire

在规定的使用条件下，LED灯具发出的总光通量与输入的系统功率所得之商，单位为流明每瓦特（lm/W）。

2.10 路面平均亮度 average road surface luminance  （Lav）

按照CIE有关规定在路面上预先设定的点上测得的或计算得到的各点亮度的平均值。

［JGJ/T 119-2008，定义 3.2.17］

2.11 路面亮度总均匀度 overall uniformity of road surface luminance  （UO）

路面上最小亮度与平均亮度的比值。

［JGJ/T 119-2008，定义 3.2.18］

3.12 路面亮度纵向均匀度 longitudinal uniformity of road surface luminance（UL）

同一条车道中心线上最小亮度与最大亮度的比值。

［JGJ/T 119-2008，定义 3.2.19］

- 2.13 灯具损坏率 Failure Rate of Luminaires

灯具自安装使用后输出光通低于初始光通70%的累计数量与该型号灯具安装数量之比。

3  产品技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 LED灯具应符合安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保和维修方便的要求。

3.1.2 使用LED灯具道路照明等场所的评价指标应符合CJJ 45的规定。

3.1.3 LED灯具宜采用内装式控制装置，应便于现场更换和维修。

3.1.4 LED模块用直流或交流电子控制装置应符合国家3C认证的规定。

3.1.5 LED灯具应能在-40°C~50°C环境温度内正常工作。特殊场所应满足具体使用场所的环境温度、湿度和腐蚀性等其它要求。

3.1.6 LED灯具使用说明书中应标明LED模块的尺寸范围、额定电流、额定光通量、额定色温和配光类型等参数。

3.2基本性能要求

3.2.1 LED灯具的维护系数宜取0.7。

3.2.2 LED灯具宜具备进行恒照度控制的装置。

3.2.3 LED灯具宜预留智能控制接口，控制方式可采用模拟或数字等调光方式。

3.2.4照明控制系统可以通过LED路灯控制器控制灯的开启、关闭和调节亮度。

3.2.5 路灯控制器应具备模拟量采集功能，能够检测LED灯具的电压、电流、有功功率和功率因数,发现采集的数据异常应即时报警和提示。

3.2.6 LED灯具应根据道路照明实际应用需要，驱动电源功率应符合标准、系列化的要求，功率值宜按40W、75W、100W、150W、200W等分类。

3.3  光度要求

3.3.1  LED灯具的初始光通量不应小于额定光通量的90%，且不应大于额定光通量的120%。

3.3.2  LED灯具效能不应低于表3.3.2的规定。

表3.3.2   LED灯具的效能

| 色温（K） | ≤3000 | ≤4000 |
| --- | --- | --- |
| 灯具效能限值(lm/W) | 100 | 110 |

3.3.3 LED道路照明灯具的纵向配光宜符合表3.3.3的规定。

表3.3.3  灯具纵向配光要求

| 配光类型 | 使用要求 |
| --- | --- |
| 短配光 | 短配光灯具的安装间距不宜大于3H |
| 中配光 | 中配光灯具的安装间距不宜大于4H |
| 长配光 | 不限制 |

3.3.4 LED道路照明灯具的横向配光宜符合表3.3.4的规定。

表3.3.4  灯具横向配光要求

| 布置方式 | 单侧布置 | 双侧交错布置 | 双侧对称布置 | 配光类型使用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面有效宽Weff | Weff≥H | Weff≥1.5H | Weff≥2H | 不宜采用窄配光的灯具 |
|  | Weff≥1.4H | Weff≥2.4H | Weff≥2.8H | 不宜采用中配光和窄配光的灯具 |

3.4色度要求

3.4.1  LED灯具一般显色指数不应小于60，且额定相关色温宜采用3000K，不宜大于4000K。

3.4.2  LED灯具在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T 7921规定的

CIE 1976均匀色度标尺图中，不应大于0.007。

3.4.3  LED灯具寿命周期内的色品坐标与初始值的偏差在GB/T 7921规定的CIE 1976

匀色度标尺图中，不应大于0.012。

3.5 电气及安全要求

3.5.1  LED灯具的额定电压应符合供电电压的规定。

3.5.2  LED灯具的输入功率不应大于额定值的110%。

3.5.3  LED灯具在100%光输出时，功率因数不应小于0.9。

3.5.4  调光LED灯具在50%光输出时，其驱动电源效率不应小于75%，且功率因数不应小

于0.85。

3.5.5  LED灯具的防护等级不应小于IP65。

3.5.6  LED灯具安全应符合GB 7000.203的规定。

3.5.7  LED灯具骚扰电压应符合GB 17743的规定。

3.5.8  LED灯具谐波电流限值应符合GB 17625.1的规定。

3.5.9  LED灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595的规定。

3.5.10 LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并

应符合GB 19510.14的规定。

3.5.11 LED灯具采用浪涌保护器的电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，

且不应大于2kV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10kV。

3.5.12 抗浪涌保护器应符合GB 18802.11的规定，使用III类试验方法进行试验。

3.6 耐久性要求

3.6.1  LED灯具的寿命应不小于50000h。

3.6.2  LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于98%。

3.6.3  LED灯具在25000h内正常工作，年损坏率不应大于1%。

3.7 可替换要求

3.7.1 LED灯具的结构设计应保证驱动电源与控制装置可替换性。

3.7.2 LED灯具在结构上宜保证浪涌保护器的免工具维护，并保证用于更换的浪涌保护器与原部件的各项参数匹配。

4  工程设计要求

4.1  一般要求

4.1.1 照明设计时应根据道路类型的实际情况和道路照明质量的要求，选择相应的LED照明灯具配光类型，并通过照明设计计算之后确定。

4.1.2 根据道路使用功能的不同，色度要求应符合本标准3.4的规定。在市中心、商业中心等区域对颜色识别要求高的道路，可采用色温高的LED光源。

4.1.3 选择高杆照明、匝道护栏照明、上跨下穿道路照明采用的灯具应有限制眩光措施。

4.2  道路照明标准值

4.2.1  采用常规照明方式时，应根据道路横断面形式、宽度及照明要求进行选择，并应符合图4.2.1的要求：

图4.2.1 常规照明灯具布置的基本方式

a单侧布置b双侧交错布置c双侧对称布置d中心对称布置e横向悬索布置

4.2.2  设置连续照明的机动车道的照明标准值应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2     道路照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 TI（%） 最大初始值 | 环境比 SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 Lav（cd/m2） 维持值 | 总均匀度 Uo 最小值 | 纵向均匀度 UL 最小值 | 平均照度 Eav（lx） 维持值 | 均匀度 UE 最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路 主干路 | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 1.0/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | —— | 8/10 | 0.3 | 15 | —— |

注： 1、表中对每一级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档值，右侧为高档值。

2、表中所列的平均照度仅适用于CII类沥青路面。若系混凝土路面其平均照度可相应降低30％。

3、表中各项数值仅适用于干燥路面。

4、迎宾路、通向大型公共建筑的主要道路、位于市中心和商业中心的道路，执行I级照明。

4.2.3  交会区的照明标准值应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3             交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eav(lx), 维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |

注：1 灯具的高度角是在现场安装使用姿态下度量。

2 表中对每一类道路交会区的路面平均照度分别给出了两档标准值，“/”的左侧为低档照度值，右侧为高档照度值。

4.2.4 主要供行人和非机动车使用的道路的照明标准值应符合表4.2.4-1的规定，眩光限值应符合表4.2.4-2的规定。

表4.2.4-1       人行及非机动车道照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面平均照度 Eh，av (lx) 维持值 | 路面最小照度 E h，min(lx) 维持值 | 最小垂直照度 E v，min（lx） 维持值 | 最小半柱面照度 E sc,min（lx） 维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业步行街；市中心或商业区人行流量高的道路；机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路 | 15 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | 流量较低的道路 | 5 | 1 | 1.5 | 1 |

注：最小垂直照度和半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面1.5m高度处。最小

垂直照度需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度

表4.2.4-2         人行及非机动车道照明眩光限值

| 级别 | 最大光强Imax（cd/1000lm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥70° | ≥80° | ≥90° | >95° |
| 1 | 500 | 100 | 10 | ＜1 |
| 2 | --- | 100 | 20 | --- |
| 3 | --- | 150 | 30 | --- |
| 4 | --- | 200 | 50 | --- |

注：表中给出的是灯具在安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的发光强度。

4.3  道路照明质量评价指标

4.3.1机动车道照明应采用路面平均亮度或路面平均照度、路面亮度总均匀度和纵向均匀度或路面照度均匀度 、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标。

4.3.2 交会区照明应采用路面平均照度、路面照度均匀度和眩光限制为评价指标。

4.3.3 人行道照明和非机动车道照明应采用路面平均照度、路面最小照度、垂直照度、半柱面照度和眩光限制为评价指标。

4.4  节能标准

4.4.1 机动车道照明应以照明功率密度（LPD）作为照明节能的评价指标。

4.4.2 对于设置连续照明的常规路段，机动车道的照明功率密度值应符合表4.3.2的规定。当设计照度高于表4.3.2的照度值时，照明功率密度（LPD）值不应相应增加。

表4.4.2         机动车道的照明功率密度限值

| 道路级别 | 车道数 （条） | 照明功率密度（LPD）限值 (W/m2) | 对应的照度值 （lx） |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速路 主干路 | ≥6 | 1.00 | 30 |
|  | ＜6 | 1.20 |  |
|  | ≥6 | 0.70 | 20 |
|  | ＜6 | 0.85 |  |
| 次干路 | ≥4 | 0.80 | 20 |
|  | ＜4 | 0.90 |  |
|  | ≥4 | 0.60 | 15 |
|  | ＜4 | 0.70 |  |
| 支路 | ≥2 | 0.50 | 10 |
|  | ＜2 | 0.60 |  |
|  | ≥2 | 0.40 | 8 |
|  | ＜2 | 0.45 |  |

注：计算道路照明的功率密度值，LED灯具驱动、控制装置功耗可按芯片功率的10％计算。

5  施工与验收

5.1  施 工

5.1.1  同一街道、道路、广场、桥梁的LED路灯安装高度、仰角、装灯方向宜保持一致。

5.1.2  灯杆位置不应设在易被车辆碰撞地点，且与供电线路等空中障碍物的安全距离应符合国家现行相关标准的规定。

5.1.3  灯杆基础坑开挖尺寸应符合设计规定，混凝土强度等级不应低于C20，基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础应符合GBJ 10的规定。

5.1.4  LED路灯安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。

5.1.5  LED路灯的配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

5.1.6  LED路灯的反光器表面应无明显划痕，透明罩应无气泡、明显的划痕和裂纹。

5.1.7  LED路灯的灯头线应使用额定电压不小于500V的铜芯绝缘线。功率小于400W的最小允许线芯截面应为1.5mm2、功率大于400W的最小允许线芯截面应为2.5mm2。

5.1.8  在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包带包扎，包扎长度不应小于200mm。

5.1.9  LED路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理，防腐质量应符合现行国家标准的有关规定。

5.2 验 收

5.2.1  工程竣工验收应符合下列规定：

（1）全面完成LED照明工程施工安装、软件编制、设备测试及系统调试工作。

（2）施工单位和监理单位完成对LED照明工程的自检和抽检，出现的问题已被解决。

（3）试运行期间，系统性能满足合同相关要求。

（4）收集整理的竣工资料真实、完整、规范，满足合同规定的要求。

5.2.2  灯具验收应符合下列规定：

（1）灯具应通过国家有关部门认证，并具有资质的第三方检测机构对不同批次的灯具进行抽查检测。

（2）验收数据资料应提供：灯具材料、结构、安全、光学、电学、热学、可靠性及谐波电流、无线电骚扰、浪涌抗扰度、抗紫外线和环境试验等。

（3）应符合本标准第3.2产品技术要求的规定。

5.2.3  现场照明质量验收应符合下列规定：

（1）现场照明质量宜由国家有关部门检测，并具有资质的第三方检测机构检测。

（2）道路照明现场检测评价指标应符合本标准第4.3的规定。

（3）道路照明节能的评价指标应符合本标准4.4的规定。

（4）应对现场光衰进行跟踪检测，灯具工作6000h后路面平均照度衰减率不应大于2.0%，10000h后路面平均照度衰减率不应大于7.0%。

5.2.4  照明控制系统验收应符合下列规定：

（1）照明控制系统应能及时执行所设定的控制方案。

（2）灯的控制装置应符合GB 19510.1 第14部分的规定。

5.2.5  其他验收要求应符合CJJ 89等施工质量验收的规定。

5.2.6  安装工程交接验收时应提交下列资料和文件：

（1）工程施工合同（协议）等文件；

（2）工程设计图及设计变更、竣工图等资料；

（3）灯杆、灯具、光源、镇流器等生产厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等技术文件；

（4）各种检测试验记录等。

6  养护与检测

6.1 维修养护

6.1.1  应制订详细维修养护计划，定期对灯具等照明设施进行检查和维护。

6.1.2  宜定期对路面进行定点照度（亮度）测试，详细记录照明设备运行情况。调光等级100%条件下路面平均照度低于设计标准时应及时维护。

6.1.3  宜根据调光等级定期对调光系统进行检测，定点连续记录检测结果。当灯具调光无效或基本照明调光等级与实际亮度调节等级的偏差大于20%时应及时进行检查与维修。

6.1.4 现场更换部件时应仔细检查其规格、型号、输出电流等与原电源保持一致。并应注意防静电、防尘和防水等要求。

6.1.5  应建立灯具维修档案和可追溯的调光记录。

6.2 照明检测

6.2.1  照度测量路段、范围和布点

（1） 宜选择灯间距、高度、悬挑、仰角和光源一致性等方面典型的平坦路段。

（2） 照度测量路段范围，在道路纵向应为同一侧两根灯杆之间的区域。

（3） 测量的布点应将测量路段划分为若干大小相等的矩形网格。

（4）  现场测量的电参数应按本导则第5.2.3条的规定，以及工作电流、电压、功率因数、谐波含量、色温等光电参数。

6.2.2  亮度测量路段、范围和布点

（1）  测量路段范围在道路纵向应从一根灯杆起60m～160m距离以内的区域，对于交错布灯，应为观测方向右侧两根灯杆之间区域，在道路横向应为整条路宽。

（2）  亮度测量布点：用积分亮度计测量路面亮度时，则不用布点；采用亮度计测量各测点亮度时，则应布点。

（3）  测量路面亮度时，测量区域及测量点数量与路面宽度（车道数）及灯具的布置方式有关。

（4）  观察者的观测点高度为1.5m，观测点的纵向位置距第一横排路灯60m处，观测点的横向位置位于道路右侧1/4路宽处。

6.2.3  路面照度现场测量

（1）  道路主、次干道照度测量，可选取四点法和中心点法两种测量方法，把被测路面划分成许多小网格，并认为每块小网格的照度分布是均匀的。

（2） 交会区照度测量测点可按车道宽度均匀布点，车道未经过的区域上的测点可由车道上的测点均匀外延形成。

（3） 人行道的照明测量应选择能代表该条道路的路段，测量地面水平照度和1.5m高度上的垂直照度，当车行道的照明对人行道的照明有影响时，照明测量路段应关联考虑。

（4）  人行地道的水平路段照明测量应测量地面水平照度和1.5m高度上的垂直照度，测点间距按2m～5m选择均匀布点。

（5）  广场照明测量应选择典型区域或整个场地进行照度测量，对于完全对称布置照明装置的规则场地，可测量1/2或1/4的场地。

6.2.4  测量时应注意事项

（1） 测量开始前，应将灯点燃20～30min后方可进行测量。测量时，把光电池依次放在预先布好的测点上取读数。

（2）  宜在额定电压下进行测量，若做不到，在测量时，应定时测量并记录电源电压，若与额定电压不符时，则应按电压偏差对光通量的影响予以相应的修正。

（3）  应在清洁和干燥的路面上进行测量，不宜在明月和测量场地有积雪时进行测量。

（4）  测量照度时接收器应水平放置，距路面高度小于或等于15cm。若不符合这些要求，如接收器的倾斜角超过10°、距离路面大于15cm时，则应在测试报告中说明。

（5） 测量人员不宜穿白色衣服，并注意排除外来光（如道路两旁商店的橱窗、附近建筑物的灯光、信号灯光等）射入接收器。应防止测量人员和围观群众对光接收器上造成阴影和挡光。

（6） 测量亮度时为确保亮度计瞄准测量点，可用一标识物放置在被测点上，使亮度计对标识物瞄准。

（7）  检测要求应符合GB/T 5700的规定。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本导则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。

1 GB 7000.203 《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》

2 GB 17625.1 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值设备每相输入电流≤16

3 GB 17743  《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

4 GB 18802.1 《低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能

要求和试验方法》

5 GB 19510.1 《灯的控制装置  第1部分一般要求和安全要求》

6 GB/T 5700《照明测量方法》

7 GB/T 7921 《均匀色空间和色差公式》

8 GB/T 18595 《灯的电磁兼容抗扰度》

9 GB/T 31832-2015 《LED城市道路照明应用技术要求》

10 GBJ 10 《混凝土结构设计规范》

11 CJJ 45《城市道路照明设计标准》

12 CJJ 89《城市道路照明工程施工及验收规程》

条文说明

- 总 则

1.1  本条为指定本技术导则的目的。

1.2  本条为技术导则的使用范围。只包括那些与城市道路关系密切的特殊场所，而不是全部特殊场所。

1.3  本条为LED道路照明的设计原则。

1.4  本条除应符合本技术导则外，还应符合其它相关标准的规定。

- 术 语

GB/T 2900.65、GB 7000.1、GB 7000.5和CJJ 45确立的下述术语和定义适用于本技

术导则。

4  工程设计要求

4.1 一般要求

灯具及灯具中的灯、控制装置和其它部件应符合相关产品的安全标准、性能标准和电磁兼容标准的要求。

4.2 LED道路照明要求

4.2.2 道路照明标准值

(a)LED路灯的悬挑长度不宜大于安装高度的1/4，灯具的仰角不宜大于15°。

(b)道路照明标准值是根据车辆行驶速度、交通流量等因素来确定的，与城市的性质和规模没有必然的联系。但是由于我们国家还缺乏交通流量、交通事故与道路照明关系的详细调查统计和分析资料，而且从一般的意义上来讲，规模小的城市，车辆的数量也会相应地少，这是客观事实。因此为了合理地配置资料和节省能源，本技术导则作出了一般中小城市可选择照明标准中的低档值的规定。

(c)道路分隔设施是指道路中间或两侧的分车带以及机动车、非机动车和行人之间的其它分隔设施，如护栏等。若交通控制系统和道路分隔设施完善，不同类型的道路使用者的分隔状况良好，则机动车驾驶员在作业时可以在很放松的心态下操作，精神压力较小，因而对照明要求可以适当降低，此时可以采用低档值，反之宜采用高档值。

4.4 节能标准

(a) 本条规定了各级机动车交通道路的照明功率密度值。各级道路照明的实际能耗不应大于此限值。

(b) 本技术导则对同一级道路规定了两档照度标准值。因而也相应规定了两档功率密度值。

(c) 由于照明功率密度与路面宽度即车道数有密切关系，而路面宽度又有多种变化，为了方便使用，先选定出现得比较多的车道数作为某级道路宽度的代表，然后把路宽归为两类，大于或等于此车道数为一类，小于此车道数为另一类。比如：快速路中出现得比较多的就6车道，则大于或等于6为一类，小于6为另一类。设计时就能根据具体道路参数很容易确定所对应的LPD值。

5  施工与验收

5.2 验收

5.2.5  LED道路照明工程验收内容不局限于本导则所规定的内容，如施工质量、现场照明质量和照明控制系统的验收，可根据具体情况增加相应的验收要求。

6  养护与检测

6.1 维修养护

6.1.2养护单位需对LED光源定期监测路面亮度情况，当低于标准要求时，应及时进行维护，而不应等到灯具完全熄灭时才维护。

6.1.4 LED器件对防静电的要求较高，建议工作人员在现场更换光源时带防静电手套。