湖北省LED道路照明技术导则

(试行)

湖北省住房和城乡建设厅

二〇一〇年五月

目  次

1 总则…………………………………………………………………………………… 3

2 术语…………………………………………………………………………………… 3

3 产品技术要求………………………………………………………………………… 4

3.1 一般要求…………………………………………………………………………… 4

3.2  特殊要求 ………………………………………………………………………… 5

4 工程设计要求………………………………………………………………………… 6

4.1 LED路灯设计要求 ………………………………………………………………… 6

4.2 LED道路照明要求 ………………………………………………………………… 7

5  试验 ………………………………………………………………………………… 9

5.1 试验方法…………………………………………………………………………… 9

5.2 检验规则…………………………………………………………………………… 10

6  工程安装与验收……………………………………………………………………  11

6.1 工程安装…………………………………………………………………………… 11

6.2 工程验收…………………………………………………………………………… 12

条文说明………………………………………………………………………………… 13

附录……………………………………………………………………………………… 18

湖北省LED道路照明技术导则

1  总则

1.1 为指导湖北省LED道路照明灯具以下简称“LED路灯”的推广应用保证照明工程质量制定本导则。

1.2本导则适用于新建、扩建和改建的城市道路及与道路相连的特殊场所采用LED道

路照明的设计、安装和验收。

1.3 LED道路照明的设计应按照安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方

便的原则进行。

1.4 LED道路照明设计、安装和验收除应符合本技术导则外尚应符合国家和地方现

行有关标准的规定。

2  术语

2.1  发光二极管  Light Emitting Diode (LED)

发光二极管包含一个PN结当受到电流激发时能发出光辐射的固体器件。

2.2  LED模块  LED module

一种组合式照明光源装置。除一个或多个发光二极管外还可进一步包括其它组件

例如光学、机械、电气和电子组件但不包括控制装置。

2.3  LED 热沉  LED heat-sink

发光二极管产品最靠近芯片的散热部件。

2.4  LED路灯  LED road light

一种符合本技术导则要求的组合式照明灯具它由灯具外壳、LED模块、LED模块控制装置、光学部件、机械部件等构成。

2.5  初始值  initial value

LED路灯不经过老化并在规定条件下稳定发光所测得的光电参数值。

2.6  平均相关色温  average CCT

LED路灯向各方向发射的全部的光经混光后所测得的相关色温。

2.7  平均显色指数  average color rendering index

LED 路灯向各方向发射的全部的光经混光后所测得的显色指数。

2.8  额定最大温度tc rated maximum temperature

在标称输入电压及频率范围内在LED路灯的散热器外表面上如有标志在标志

所指部位可能产生的最大允许温度。

2.9  光通量维持率  lumen maintenance

LED路灯在规定条件下燃点在寿命期间内一特定时间的光通量与初始光通量的比值以百分数表示。为测试简便可用规定距离的灯下点的照度替代光通量来计算光通量维持率。

2.10  寿命  life

LED路灯工作至失效时或在没有更换、维修任何部件情况下照度维持率下降到70%

时的累计工作时间。

2.11  平均寿命(50  LED路灯失效时的寿命)  average life (life to 50% LED road

light failures)

一批LED路灯燃点至50%的LED路灯达到本导则规定的寿命时的累计工作时间单只

LED 路灯。

2.12  电源效率  power efficiency

LED驱动器的输出功率与输入功率的比值。

2.13  照明功率密度  lighting power density

LED路灯单位路面面积上的照明安装功率 (包括光源、变压器、控制器等)单位为瓦/平方米 (W/m2)。

2.14  灯具光效  lumen efficacy of luminaires

LED路灯的初始光通量与实测功率的比值单位为流明/瓦 (lm/W)。

2.15  初始光效  initial lumen efficacy

LED光源或灯具光效的初始值。

2.16  路面平均亮度(照度) average road surface luminance(illuminance)

依相关规定在路面上预先设定的点上测得或计算得到的各点亮度(照度)平均值。

2.17  路面亮度(照度)均匀度  overall uniformity of road luminance (illuminance)

在一定的LED路灯安装高度、安装距离、悬挑长度、安装仰角和布置方式下路面上亮度(照度)的均匀程度。其值为路面上最小亮度(照度)与平均亮度(照度)的比值。

2.18  路面平均亮度照度维持值  maintained average luminance (illuminance) of road surface

在计入光源计划更换时光通量的衰减以及灯具因污染造成效率下降等因素即维护系数后设计计算时所采用的平均亮度（照度）值。

3  产品技术要求

3.1  一般要求

3.1.1  使用环境：

LED路灯在下列自然条件下应能长期、连续、可靠地工作

(1) 室外温度-25℃ +50℃

(2) 相对湿度不大于 95%。

3.1.2  外观

3.1.2.1  LED灯具表面应无划伤、凹凸不平的现象灯体放置应平稳无倾斜现象。灯体内外应无尖角和毛刺。

3.1.2.2  喷涂件表面色泽应均匀一致涂膜光滑厚度均匀无流挂、堆积、露底、皱纹等影响外观的缺陷。

3.1.2.3  灯具的铰链、螺钉和其它的外部构件应用不锈钢或其它耐腐蚀材料制成,密封件应耐温和耐老化并方便更换。

3.1.2.4  焊接部位应平整、牢固无焊穿、虚焊、飞溅等现象。

3.1.3  安全

3.1.3.1  LED路灯在标称的额定电源电压及额定频率下应能长期、可靠、正常地工作并对使用者和环境不产生危害。

3.1.3.2 LED路灯应符合GB7000.1和GB7000.5的规定。

3.1.3.3 LED路灯的驱动装置应符合GB19510.1和相应的国家标准或IEC61347-2-13的规定。

3.1.3.4 LED路灯的LED模块应符合相应的国家标准或IEC62031的规定。

3.1.3.5 LED路灯的LED模块用连接器应符合相应的国家标准或IEC60838-2-2的规定。

3.1.3.6 LED路灯的光生物安全要求应符合相应的国家标准或IEC62471的规定。

3.1.4 电磁兼容性

3.1.4.1 LED路灯的无线电骚扰特性应符合GB17743的要求。

3.1.4.2 LED路灯的输入电流谐波应符合GBl7625.1的要求。

3.1.4.3 LED路灯的电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595的要求。

3.2  特殊要求

3.2.1 功率

LED路灯在标称的额定电源电压及额定频率下工作时其实际消耗的功率与额定功率之差不应大于10%。

3.2.2  功率因数

LED路灯在标称的额定电源电压及额定频率下工作时其实际功率因数不应小0.95。

3.2.3  防护等级

LED路灯防护等级不应低于IP65。

3.2.4  平均寿命

LED路灯的额定平均寿命不应低于30,000 小时。

3.2.5  最大温度

LED路灯在环境温度为25℃±2℃的条件下最大温度不应大于48℃。

3.2.6  最大热沉温度

灯具内各个LED管的最大热沉温度不应大于70℃。

3.2.7 主要光参数

表一                       LED路灯主要参数

| 序 号 | 项 目 | 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始光效 （lm／W） | 等级 | 平均相关色温 4500K～6500K | 适用范围 | 平均相关色温 2700K～4000K | 适用范围 |
|  |  | Ⅰ | ≥80 | 适用于主干 道、快速路 | ≥70 | 适用于主干 道、快速路 |
|  |  | Ⅱ | ≥70 | 适用于主干 道、快速路 | ≥60 | 适用于次干道 |
|  |  | Ⅲ | ≥60 | 适用于主干 道、快速路 | ≥50 | 适用于次干道 |
|  |  | Ⅳ | ≥55 | 适用于次干道 | ≥45 | 适用于次干道 |
| 2 | 平均显色指数 | Ra≥70 |  |  |  |  |
| 3 | 2000小时 光通量维持率 | ≥98％ |  |  |  |  |
| 4 | 2000小时 光通量维持率 | ≥95％ |  |  |  |  |
| 5 | 光斑形状 | 矩形／椭圆形光斑 |  |  |  |  |
| 6 | 配光曲线 | 按《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015规定的使用场合选择灯具。 |  |  |  |  |
| 3.2.8 抗扰度 浪涌抑制性能(抗冲击)的电压保护水平应不低于1 kV(线-线)和2 kV(线-地)。 3.2.9 抗振动 使LED路灯朝3个相互垂直之方向X、Y、Z振动，每个轴向30分钟，总计90分钟。依正弦波频率每分钟300次至1,200次、每周期3分钟、全振幅 2 mm循环实施， 对数扫描后，检查灯具不得有变形、松扣、脱落、龟裂等现象。 3.2.10 配光特性 LED路灯中光源部分熄灭或整灯调光时其光斑形状和路面照度均匀性不应发生明显变化。 4 工程设计要求 4.1 LED路灯设计要求 4.1.1 LED光源 4.1.1.1 LED路灯宜采用单颗或集中封装的LED为光源。 4.1.1.2 为满足3.2.7主要光参数 LED光源初始光效(lm/W)应符合表二要求。 4.1.1.3 LED光源显色指数应符合表三要求。 |  |  |  |  |  |  |

表二                 LED光源初始光效等级要求

| 等 级 | 平均相关色温4500K～6500K | 平均相关色温2700K～4000K |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥100 | ≥90 |
| Ⅱ | ≥90 | ≥80 |
| Ⅲ | ≥80 | ≥70 |
| Ⅳ | ≥75 | ≥65 |
| 表三 LED光源显色指数等级要求 等 级; 显 色 指 数. Ⅰ; ≥80. Ⅱ; ≥75. Ⅲ; ≥70. |

4.1.2  驱动器

4.1.2.1  驱动器应采用恒定电流源(Constant Current Source)设计避免LED顺向电压(Forward Voltage)变化所造成的电流变化可以恒定LED的亮度。

4.1.2.2  驱动器在电源电压发生±15%的变动时驱动电路应保持输出电流在±5%的范围内变动。

4.1.2.3  驱动器设计的性能要求应符合IEC62384的规定。

4.1.2.4  驱动器的功率因数分级如表四的规定。

表四                  LED光源显色指数等级要求

| 等 级 | 功 率 因 数 |
| --- | --- |
| Ⅰ | ≥0.990 |
| Ⅱ | ≥0.975 |
| Ⅲ | ≥0.950 |

4.1.2.5  驱动器电源效率分级如表五的规定。

表五                  LED驱动器电源效率分级

| 等 级 | 功 率 因 数 |
| --- | --- |
| Ⅰ | ≥0.990 |
| Ⅱ | ≥0.975 |

4.1.3  散热

大功率LED承受的电流与温度有密切的关系在驱动电源设计时需要考虑大功率白光LED的散热问题和驱动电源本身的散热达到下列指标

(1) LED结温≦85℃

(2) LED热沉≦70℃

(3) 路灯外壳≦48℃

4.1.4  光学

4.1.4.1 光源配光

利用LED光源适合用于局部照明的特色达成LED路灯在道路照明时形成矩形、椭圆形光斑并符合相关规范。

4.1.4.2  二次光学的设计

4.1.4.2.1 依照表一和CJJ45-2006要求进行二次光学的设计。

4.1.5 标记

产品的污染控制标识应符合SJ/T11364的规定。 每件灯具应在适当明显位置固定产品标牌标牌应符合GB/T13306的有关规定。除此之外，产品上还应标注以下内容：

(a)制造厂厂名、厂址

(b)产品名称及型号

(c)产品编号及生产日期

(d)主要技术参数

(e)产品标准号、相关认证标志。

4.2  LED 道路照明要求

4.2.1  一般要求

LED路灯应能安全工作并提供满足道路照明质量要求的照明灯具及灯具中的灯、灯的控制装置和其它部件应符合相关产品的安全标准、性能标准和电磁兼容标准的要求。

4.2.2  道路照明标准值

按照制造商说明书给出的灯具安装条件包括道路类别、道路宽度、车道数、道路表面材料、灯具布置方式、灯具安装高度、灯杆安装间距、灯具悬挑长度和灯具仰角等，根据实验室测量得到的灯具空间光度分布数据按照CIE 140计算道路照明数据。应满足表六要求。

灯具安装高度是灯具的光中心至路面的垂直距离。

灯杆的安装间距是沿道路的中心线测得的相邻两个灯具之间的距离。

采用常规照明方式时应根据道路横断面形式、宽度及照明要求进行选择并应符合图1的要求：



图1  a单侧布置b双侧交错布置c双侧对称布置d中心对称布置e横向悬索布置

表六                         道 路 照 明 标 准

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 TI（%） 最大初始值 | 环境比 SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 Lav（cd/m2） 维持值 | 总均匀度 Uo 最小值 | 纵向均匀度 UL 最小值 | 平均照度 Eav（lx） 维持值 | 均匀度 UE 最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路 主干路 | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 1.0/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | —— | 8/10 | 0.3 | 15 | —— |

注： 1、表中对每一级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值“/”的左侧为低档值右侧为高档值。中小城市道路以及交通控制系统和道路分隔设施完善的道路可选择低档值反之宜选择高档值。

2、表中所列的平均照度以及下面表六中对应的照度值仅适用于CII类沥青路面。如果是CI类混凝土路面其照度可相应降低30。

3、表六中各项数值仅适用于干燥路面。

4.2.3 节能评价值

灯具系统应满足道路照明质量的要求同时达到节能评价值要求。

通过调节灯具安装条件计算灯具系统在相应的道路上得到符合表六要求的照明标准数据后，再计算出被照路面上使用的照明功率密度应不大于表七的规定。

表七          道路灯具系统道路表面照明功率密度

| 道路级别 | 车道数 （条） | 照明功率密度（LPD）限值(W/m2) | 对应的照度值 （lx） |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速路 主干路 | ≥6 | 1.00 | 30 |
|  | ＜6 | 1.20 |  |
|  | ≥6 | 0.70 | 20 |
|  | ＜6 | 0.85 |  |
| 次干路 | ≥4 | 0.80 | 20 |
|  | ＜4 | 0.90 |  |
|  | ≥4 | 0.60 | 15 |
|  | ＜4 | 0.70 |  |
| 支路 | ≥2 | 0.50 | 10 |
|  | ＜2 | 0.60 |  |
|  | ≥2 | 0.40 | 8 |
|  | ＜2 | 0.45 |  |

5  试验

5.1  试验方法

5.1.1 试验的一般要求

除另有规定的项目外，全部试验均应在环境温度为25℃±2℃，相对湿度最大为65%

±5%的无对流风的环境中进行，稳定时间为2小时。所用测试仪器应满足LB/T 001-2009中5.2的规定。各项试验均应在额定电压和频率下进行。

5.1.2  外形尺寸（3.1.2）

外形尺寸试验用精度优于0.05mm的量具进行测量外观质量以目测检验。

5.1.3  防尘防水测试（3.2.3）

LED路灯的防尘和防水试验按GB 7000.1中9.2节的规定进行。

5.1.4  光色电参数的试验（3.2.1、3.2.2、3.2.7、4.1.2.2、4.1.2.3和4.1.2.5）

LED路灯的光色电参数试验按LB/T 001-2009和相应的国家标准中规定的方法进行。

5.1.5 寿命及光通量维持率（3.2.4、3.2.7）

LED路灯的光通量维持率试验应在密闭空间内进行灯不得受到强烈振动和冲击，老化实验时，灯每燃点230分钟熄灭一次，每次熄灭时间10分钟。老化实验1,000小时后测试灯具总光通量，测试完毕后每隔500小时后测试灯具总光通量，直到第6,000小时，以第1,000小时总光通量为初始值，计算光通量维持率。同时由上述10个点的光通量维持率以拟合曲线推算出维持率为70%的时间，即为该灯具的寿命。

5.1.6 颜色维持特性（3.2.7、4.1.1.2和4.1.1.3）

颜色维持特性试验当灯燃点至特定时间老化时间包括在内时LB/T001-2009中规定的方法测量其颜色。

5.1.7 安全（3.1.3）

当制造商不能提供有效的合格试验报告或认证证书时LED路灯内置驱动控制器形

成的整体的安全要求按照如下方法进行试验：

LED路灯的驱动装置应符合GB19510.1和相应的国家标准或IEC61347-2-13的规

定。

LED路灯的LED模块应符合相应的国家标准或IEC62031的规定。

LED路灯的LED模块用连接器应符合相应的国家标准或IEC60838-2-2的规定。

LED路灯的光生物安全要求应符合相应的国家标准或IEC62471的规定。

5.1.8 电磁兼容3.1.4、3.2.8

当制造商不能提供有效的合格试验报告或认证证书时LED路灯内置驱动控制器形

成的整体的电磁兼容性能按照如下方法进行试验：

无线电骚扰特性按GB 17743的规定进行试验；

输入电流谐波按GB 17625.1的规定进行试验；

电磁兼容抗扰度按GB/T 18595的规定进行试验；

浪涌冲击抗扰度按GB/T 17626.5规定进行试验。

5.1.9  散热（4.1.3）

LED路灯在额定工作条件下工作稳定后按照GB/T 14862-1993中规定的方法测

量对称中心位置的LED的结温。

5.1.10 标记试验(4.1.5)

灯的标志的正确性和清晰度用目视法检查牢固度用蘸水的湿布轻轻擦拭标志15秒后，再用蘸有有机溶剂（乙烷）的布擦拭15秒，试验后，标志仍然清晰可辨。

5.2  检验规则

5.2.1 为了检验LED路灯是否符合本导则要求制造厂应对本企业生产的产品进行出厂检验和型式检验。

5.2.2  出厂检验应从每次生产的同一型号LED路灯中均匀地抽取。出厂检验按照GB/T 2828.1-2003执行其检验项目按表八规定进行。

表八            出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 3.1.2 | 5.1.2 |
| 2 | 标记 | 4.1.5 | 5.1.10 |
| 3 | 功率 | 3.2.1 | 5.1.4 |
| 4 | 初始光效 | 3.2.7 | 5.1.4 |
| 5 | 功率因数 | 3.2.2 | 5.1.4 |
| 6 | 颜色初始值 | 4.1.1.2 | 5.1.4 |
| 7 | 显色指数 | 4.1.1.3 | 5.1.4 |
| 8 | 电磁兼容 | 3.1.4 | 5.1.8 |

5.2.3 型式检验的灯应从出厂检验合格的灯中均匀地抽取每年不少于1次。当LED路灯的设计、工艺、材料等变更可能影响其性能时都应进行型式检验。其检验项目按表九规定进行。

表九                 型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 3.1.2 | 5.1.2 |
| 2 | 标 记 | 4.1.5 | 5.1.10 |
| 3 | 功 率 | 3.2.1 | 5.1.4 |
| 4 | 功率因数 | 3.2.2 | 5.1.4 |
| 5 | 初始光效 | 3.2.7 | 5.1.4 |
| 6 | 颜色初始值 | 4.1.1.2 | 5.1.4 |
| 7 | 显色指数 | 4.1.1.3 | 5.1.4 |
| 8 | 安 全 | 3.1.3 | 5.1.7 |
| 9 | 电磁兼容 | 3.1.4 | 5.1.8 |
| 10 | 光通量维持值 | 3.2.7 | 5.1.5 |
| 11 | 防护等级 | 3.2.3 | 5.1.3 |
| 12 | 寿 命 | 3.2.4 | 5.1.5 |
| 13 | 散 热 | 3.2.5 | 5.1.9 |

6  工程安装与验收

6.1 工程安装

6.1.1  同一街道、公路、广场、桥梁的LED路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

6.1.2  灯杆位置应合理选择灯杆不得设在易被车辆碰撞地点且与供电线路等空中障碍物的安全距离应符合供电有关规定。

6.1.3  基础坑开挖尺寸应符合设计规定基础混凝土强度等级不应低于C20基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30-50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。浇筑混凝土时应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GBJ10)。

6.1.4  LED路灯安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。

6.1.5  LED路灯的配件应齐全无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。

6.1.6 LED路灯的反光器应干净整洁，并应进行抛光氧化或镀膜处理，反光器表面应无明显划痕，透明罩的透光率应达到90％以上，并应无气泡、明显的划痕和裂纹。

6.1.7  LED路灯应抽样进行温升和光学性能等测试测试结果应符合现行国家标准《灯具安全要求与试验》(GB7000.1和7000. 5)的规定测试单位应具备资质证书。

6.1.8 LED路灯的灯头应固定牢靠可调灯头应按设计调整至正确位置灯头绝缘外壳应无损伤、开裂。

6.1.9  LED路灯的灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线。功率小于400W的最小允许线芯截面应为1.5mm2功率在400W至1000W的最小允许线芯截面应2.5mm2。

6.1.10  在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包带包扎，包扎长度不得小于200mm。

6.1.11  LED路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理，防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其它有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GBT9790)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GBT11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

6.1.12 灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理，其外观、附着力、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》(QB1551—92)的有关规定，进行喷塑处理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。

6.1.13 各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。

6.1.14 整个灯杆投影面上承受35m／s及以下的风速时，测灯杆不应弯曲、结构构件不应转动。

6.1.15  引下线宜使用铜绝缘线和引下线支架且松紧一致。引下线直接搭接在主线路上时应在主线上背扣后缠绕7圈以上。当主导线为铝线时应缠上铝包带并使用铜铝过渡连接引下线。

6.1.16  引下线应对称搭接在电杆两侧搭接处离电杆中心宜为300mm400mm引下线接头不得超过一个不同规格的导线不得对接。引下线严禁从高压线间穿过。

6.2  工程验收

6.2.1  LED路灯安装工程交接验收时应按下列要求进行检查：

6.2.1.1  LED路灯安装试运行前应检查灯杆、灯具、光源、驱动器等电器的型号、规格并应符合设计要求

6.2.1.2  灯杆杆位合理

6.2.1.3  灯臂安装应与道路中心线垂直固定牢靠。在杆上安装时灯臂安装高度应符合设计要求，引下线松紧一致

6.2.1.4  灯具纵向中心线和灯臂中心线应一致灯具横向中心线和地面应平行，投光灯具投射角度应调整适当。

6.2.1.5  灯杆、灯臂的热镀锌和油漆层不应有损坏。

6.2.1.6  基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求

5.2.1.7  金属灯杆、灯座均应接地(接零)保护接地线端子固定牢固。

6.2.2 路灯安装工程交接验收时应提交下列资料和文件

6.2.2.1 工程竣工资料

6.2.2.2  设计变更文件

6.2.2.3 灯杆、灯具、光源、驱动器等生产厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件

6.2.2.4 试验记录。

条文说明

1  总 则

1.1  本条为指定本技术导则的目的。

1.2  本条为本技术导则的使用范围。本技术导则只包括那些与城市道路关系密切的特殊场所而不是全部特殊场所。

1.3  本条为城市道路照明的设计原则。

1.4  本条为本技术导则与其它相关标准的关系。

2  术 语

GB/T 2900.65、GB 7000.1、GB 7000.5和CJJ 45确立的下述术语和定义适用于本技

术导则。

3  产品技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 使用环境

LED路灯在室外温度-25℃ +50℃及相对湿度不大于 95%自然条件下应能长期、连续、可靠地工作。

3.1.2  外观

3.1.2.1  本条要求LED路灯表面无刮伤、平整灯体放置应平稳无倾斜现象。应无尖角和毛刺现象在灯体内外。

3.1.2.2 本条要求喷涂件表面色泽应均匀一致、涂膜光滑、厚度均匀、无影响外观的缺陷。

3.1.2.3 本条要求灯具的铰链、螺钉和其它的外部构件应用不锈钢或耐腐蚀材料制成,密封件应耐温和耐老化，并更换方便。

3.1.2.4 本条要求焊接部位应平整、牢固无短路、焊穿、空焊、飞溅等现象。

3.1.3 安全

3.1.3.1本条要求在标称的额定输入电压与额定频率下能长期、可靠、稳定、正常工作，不对使用者和周围环境产生危害。

3.1.3.2 本条要求LED路灯要符合GB7000.1和GB7000.5相关安全规定。

3.1.3.3 本条要求LED路灯控制装置要符合GB19510.1和相应的国家标准IEC61347-2-13的规定。

3.1.3.4 本条要求LED路灯的LED模块应符合相应的国家标准或IEC62031的相关规定。

3.1.3.5 本条要求LED路灯的相关连接器应符合相应的国家标准或IEC60838-2-2相关规定。

3.1.3.6 本条要求LED路灯的光生物的安全要符合相关的国家标准或IEC62471的相关规定。

3.1.4  电磁兼容性

LED路灯的电磁兼容要求应符合GB 17743、GB 17625.1和GB/T18595的相关规

定。

3.2  特殊要求

3.2.1  功率

本条要求LED路灯在额定的电压和频率下工作时实际功率与额定功率之差不应大于10%。

3.2.2 功率因数

本条要求实际功率因数实测值不得低于0.95。

3.2.3 防护等级

本条要求LED路灯防护等级不得低于IP65。

3.2.4平均寿命

本条要求LED路灯额定平均寿命≧30 000小时。

3.2.6最大热沉温度

本条要求LED路灯中的各个LED管的最大热沉温度≦70℃

3.2.7主要光参数

本条是LED路灯光的主要参数，只要满足表一的要求，便可基本保证路面的照明质量达到本技术导则的要求。给出该表的目的是方便照明设计人员进行设计和计算，但最终数值应通过计算确定。

3.2.8 抗扰度

本条要求LED路灯抗雷击的电压保护水平电压线-线≧1kV线-地≧2kV。

3.2.9 抗振动

本条要求LED路灯做振动试验后不得有变形、松扣、脱落、龟裂等现象。

参考标准：《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

3.2.10 配光特性

本条要求在LED路灯部分光源熄灭或整灯调光时其光斑形状和路面照度均匀性不应发生明显变化。

4  工程设计要求

4.1  LED路灯设计要求

4.1.1  LED光源

本条要求LED路灯宜采用单颗或集中封装的LED光源设计表二和表三为LED路灯光源设计的相关参数只要满足其要求便可基本保证路面的照明质量达到本技术导则的要求。给出该表的目的是方便照明设计人员进行设计。

4.1.2 驱动器

本条要求驱动器采用恒流源避免顺向电压发生变动(±15%)造成输出电流 (±5%)内变动。表四和表五为LED路灯驱动器设计的相关参数，只要满足其的要求，便可基本保证路面的照明质量达到本技术导则的要求。给出该表的目的是方便电源驱动器人员进行设计。

4.1.3 散热

本条要求考虑大功率白光LED和驱动电源本身散热有密切的关系散热要达到下列设计指标

(a) LED结温≦85℃

(b) LED热沉≦70℃

(c) 路灯外壳≦48℃

4.1.4  光学

4.1.4.1 光源配光

本条要求利用特定发光角的光源做局部照明可以使光源发出的光得到更有效的利用目的是实现节能。

4.1.4.2 二次光学系统的设计

本条要求设计人员按照表一和CJJ45标准设计相对应的二次光学透镜或系统为LED光源能到达到国家照明标准的均匀性要求能更好地达到道路照明。

4.1.5 标记

本条要求符合SJ/T11364----产品的污染控制标识和GB/T13306----产品标牌的的标准的相关规定。但还要在产品上标注以下内容

(a) 制造厂厂名、厂址

(b) 产品名称及型号

(c) 产品编号及生产日期

(d) 主要技术参数

(e) 产品标准号、相关认证标志。

4.2 LED道路照明要求

4.2.1 一般要求

灯具及灯具中的灯、控制装置和其它部件应符合相关产品的安全标准、性能标准和电磁兼容标准的要求。

4.2.2 道路照明标准值

(a)LED路灯的悬挑长度不宜超过安装高度的1/4灯具的仰角不宜超过150

(b)道路照明标准值是根据车辆行驶速度、交通流量等因素来确定的，与城市的性质和规模没有必然的联系。但是由于我们国家还缺乏交通流量、交通事故与道路照明关系的详细调查统计和分析资料，而且从一般的意义上来讲，规模小的城市车辆的数量也会相应地少，这是客观事实。因此为了合理地配置资料和节省能源，本技术导则作出了一般中小城市可选择照明标准中的低档值的规定。

(c)道路分隔设施是指道路中间或两侧的分车带以及机动车、非机动车和行人之间的其它分隔设施，如护栏等。若交通控制系统和道路分隔设施完善，不同类型的道路使用者的分隔状况良好，则机动车驾驶员在作业时可以在很放松的心态下操作，精神压力较小，因而对照明要求可以适当降低，此时可以采用低档值，反之宜采用高档值。

4.2.3 节能评估值

(a) 本条规定了各级机动车交通道路的照明功率密度值。各级道路照明的实际能耗不得超过此限值。

(b) 本技术导则对同一级道路规定了两档亮度、照度标准值。因而也相应规定了两档功率密度值。

(c) 由于照明功率密度与路面宽度即车道数有密切关系，而路面宽度又有多种变化，为了方便使用，先选定出现得比较多的车道数作为某级道路宽度的代表，然后把路宽归为两类大于或等于此车道数为一类，小于此车道数为另一类。比如：快速路中出现得比较多的就6车道，则大于或等于6为一类，小于6为另一类。设计时就能根据具体道路参数很容易确定所对应的LPD值。

5  试验

5.1 试验方法

5.1.1 本条要求试验的一般要求

5.1.2 本条要求外形尺寸

5.1.3 本条要求防尘防水测试

5.1.4 本条要求光色电参数的试验

5.1.5 本条要求寿命及光通量维持率

5.1.6 本条要求颜色维持特性

5.1.7 本条要求安全

5.1.8 本条要求电磁兼容

5.1.9 本条要求散热

5.1.10 本条要求标记试验

5.2 检验规则

5.2.1 为了检验灯是否符合本推荐性技术规范要求制造厂应对本企业生产的产品进行出厂检验和型式检验。

5.2.2 出厂检验的灯应从每次生产的同一型号灯中均匀地抽取。

5.2.3 型式检验的灯应从出厂检验合格的灯中均匀地抽取每年不少于1次。

6  工程安装要求

6.1路灯安装

6.1.1 本条“同一条街道、公路”的路灯安装高度、仰角、装灯方向一般情况下要求一致是针对街道、公路的连续路段而言，特殊区域、平交路口，以及立交桥都应作专门考虑。

6.1.3 本条要求基础坑开挖尺寸要与设计相符，是指开挖基础坑口允许有正向偏差即基础坑尺寸大于设计尺寸。对基础平面高度本条不作硬性规定，考虑到城市规划对人行道板、绿化等方面的综合要求，基础平面高度由设计单位与上级主管单位协调后在设计文件中确定。

6.1.11 本条文中采用的标准是GB T9790—1988《金属覆盖及其它有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》、 ZBJ 36011--89《钢铁热浸铝工艺及质量检验》、 GB T11373—1989《热喷涂金属件表面预处理通则》。

6.1.14 在35m／s及以下风速产生的风压下，将不导致灯杆整体内部应力破坏，即风压撤除后可自行恢复。

6.1.15 设置引下线支架的目的是避免引下线直接搭接在主线路上使主线路若干点集中受力。

6.1.16 引下线穿过高压线可能会造成引下线搭接在高压线上烧毁路灯设备。因此，本条规定严禁引下线穿过高压线。

6.2 工程验收

6.2.2本条为一般情况下所要求提交的数据，实际验收时应以工程验收单位的要求为准。

附 录

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本导则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。

(1) GB 7000.1—2007  灯具  第1部分一般要求与试验GB 7000.1—2007 idt

IEC 60598-12003

(2) GB 7000.5—2005  道路与街路照明灯具安全要求GB 7000.5—2005 idt IEC

60598-132002

(3) GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求

(4) GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌冲击抗扰度试验GB 17626.5

—2008 idt IEC 61000-4-52005

(5) GB/T 18595 灯的电磁兼容抗扰度

(6) GB 17743  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法GB 17743—2007 idt CISPR 152005

(7) GB 19510.1 灯的控制装置  第1部分一般要求和安全要求GB 19510.1

—2004 idt IEC 61347-12003

(8) GB/T 14862-1993 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法

(9) GBJ10 混凝土结构设计规范

(10) GBT9790—1988《金属覆盖及其它有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》

(11) GBT 11373—1989《热喷涂金属件表面预处理通则》

(12) GB/T 5702-2003 光源显色性评价方法

(13) GB/T 7922-2003 照明光源颜色的测量方法

(14) GB 17625.1-2003 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值设备每相输入电流

≤16Aidt IEC 61000-3-2

(15) GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分按接受质量限AQL检索的逐批检验抽样计划

(16) GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序表

(17) GB/T 13306-1991 产品标牌

(18) QB 1551-1992 灯具油漆涂层

(19) IEC 60838-2-2 杂类灯座  第2-2部分  LED模块用连接器的特殊要求

(20) IEC 61347-2-13 灯的控制装置  第2-13部分  LED模块控制装置安全要求

(21) IEC 62031 普通照明用LED模块安全要求

(22) IEC 62384: 2006 LED 模块之交直流电源电子式控制装置性能要求

(23) IEC 62471 灯和灯系统的光生物安全

(24) CIE 15.2-1986 色度学

(25) CIE 70-1987 绝对发光强度分布的测量方法

(26) CIE 84-1989 光通量的测量方法

(27) CIE 102-1993 推荐的灯具光度数据输出格式

(28) CIE 121-1996 灯具光度学和分布光度学

(29) CIE 140-2000 道路照明计算

(30) CJJ 45—2006 城市道路照明设计标准

(31) CJJ 89-2001 城市道路照明工程施工及验收规程

(32) JJG 211-2005 光亮度计检定规程

(33) JJG 245-2005 光照度计检定规程

(34) SJ/T 11364 电子信息产品污染控制标识要求

(35) ZBJ 36011--1989《钢铁热浸铝工艺及质量检验》

(36) LB-T-001-2009 整体式LED路灯量测方法