DB50

ICS93.040

P 28

备案号：19651-2006

重  庆  市  地  方  标  准

DB50/T233-2006

道路照明设施维护技术规程

###### Road Lighting Facility Maintenance The Technical Regulation

2006-10-01发布                                2007-01-01实施

重庆市质量技术监督局   发  布

CJ/T  3076-1998

目        次

前言………………………………………………………………………………Ⅰ

1范围…………………………………………………………………………… 1

2规范性引用文件……………………………………………………………… 1

3术语和符号…………………………………………………………………… 1

3.1 术语………………………………………………………………………… 1

3.2 符号………………………………………………………………………… 2

4总则…………………………………………………………………………… 2

4.1 道路照明设施维护分级和指标…………………………………………… 2

4.2 道路照明设施维护要求…………………………………………………… 2

4.3 道路照明设施维护分类…………………………………………………… 3

5灯具维护……………………………………………………………………… 3

5.1 一般规定…………………………………………………………………… 3

5.2 灯具改造…………………………………………………………………… 4

6灯杆、金具维护……………………………………………………………… 4

6.1 混凝土灯杆………………………………………………………………… 4

6.2 金属灯杆…………………………………………………………………… 4

6.3 金具维护…………………………………………………………………… 4

7高杆灯维护…………………………………………………………………… 4

7.1 一般规定…………………………………………………………………… 4

7.2 高杆灯维修操作要求……………………………………………………… 4

7.3 高杆灯维修安全要求……………………………………………………… 5

8 电线、电缆维护……………………………………………………………… 5

8.1 架空线路…………………………………………………………………… 5

8.2 地下管线…………………………………………………………………… 5

9配电及运行控制维护………………………………………………………… 6

9.1 运行控制维护……………………………………………………………… 6

9.2 配电设备维护……………………………………………………………… 6

9.3 变压器运行维护…………………………………………………………… 6

10技术资料管理…………………………………………………………………7

附录A  (资料性附录) 记录及表格…………………………………………… 9

本标准条款表述所用助动词说明………………………………………………14

条文说明…………………………………………………………………………15

DB50/T233-2006

前        言

重庆市市政管理委员会编制的《重庆市城市道路照明设施维护技术规程》（试行）已经三年半时间。它在我市道路照明设施维护工作中起到了重要的指导作用。为适应道路照明事业的发展和维护工作标准化的需求，为保障道路照明安全、经济运行，重新制定和完善《道路照明设施维护技术规程》是很有必要的。本标准广泛吸收了重庆市各区、市、县路灯管理单位在维护管理中的成功工作经验，并在（试行）版的基础上，对前部分作了较大的变动，增加了道路照明设施维护分级分类、不同城市的亮灯率指标、主要电气设备材料的使用寿命，并客观科学地提出了设施综合完好率以及与各种设施完好率的关系。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由重庆市市政管理委员会提出和归口。

本标准起草单位：重庆市路灯管理处。

本标准主要起草人：冉崇华、刘嘉庆、陈光明、王贤兰、郭强、程宗庆、江栗、赵帆、朱贤明。

道路照明设施维护技术规程

1  范围

本标准规定了道路照明设施维护工作的总则、灯具维护、灯杆金具维护、高杆灯维护、电线电缆维护、配电及运行控制维护、技术资料管理等内容。确立了在道路照明设施维护中的一般操作原则。

本规程适用于重庆市辖区内额定电压在380V及以下的道路（包括隧道、桥梁）照明设施维护工作。额定电压380V以上的中、高压照明配套设施按供电系统相应规程执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB50169  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GJJ45  城市道路照明设计标准

CJJ89  城市道路照明工程施工及验收规程

JGJ/T16  民用建筑电气设计规范

3  术语和符号

3．1  术语

3．1．1  照明设施  lighting facilities

用于照明的变压器、配电屏、配电箱、控制箱、光源、灯具、灯杆、灯臂、供电线路、电缆井、接地装置及照明附属设施等。

3．1．2  气体放电灯  the gas is put the electric light

由气体、金属蒸汽或几种气体与金属蒸汽的混合放电而产生光的灯。

3．1．3  亮灯率  bright light rate

在给定的范围内，正常发光的灯泡数量与总灯泡数量的百分比。

3．1．4  设施完好率  proportion in good condition of facilities

在给定的范围内，某类缺陷的设施数量与某类设施总数量的百分比。

主要有：M1——灯具设施完好率

M2——灯杆设施完好率

M3——配电设施完好率

M4——土建设施完好率

3．1．5  设施综合完好率  comprehensive proportion in good condition of facilities

是灯具、灯杆、配电、土建设施完好率按一定权重的集中体现，用字母M表示。

计算公式为：M=0.5M1+0.1M2+0.2M3+0.2M4

3．1．6  熄灯维护周期  lights-out maintenance period

在同一路段，对路灯维护的时间间隔天数。

3．1．7  快速路  express way

为城市中大量、长距离、快速交通服务的道路。快速路双向车行道之间设有中间分车道，其进出口采用全控制或部分控制。

3．1．8  主干路  main road

连接城市各主要分区的道路，以交通功能为主。

3．1．9  次干路  minor road

与主干路结合而组成道路网的道路。起集散交通的作用，以服务功能为主。

3．1．11  灯具  lamps

能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零、部件，以及与电源连接所必需的线路附件。

3．1．12  功能性灯具  functiond lamps

其主要作用是将被照物照亮，保障车辆、行人通行的安全。

3．1．13  装饰性灯具  decorative lamps

其主要作用是利用各种不同造形，装点美化城市环境。例如：玉兰灯、庭院灯、华灯等。

3．1．14  灯盘  light plate

在灯杆顶部，用于安装和固定灯具的金属框架。

3．1．15  金具  hardware

用于架空线路和灯架安装中的所有金属构件（除导线外）。例如：横担、抱箍、拉线

3．1．16  高杆灯  light of the high pole

灯杆（灯架）高度等于或大于20m，进行大面积照明的照明设施。

3．1．17  固定式高杆灯  high pole light of the reqular type

灯盘不能进行升降的高杆灯。

3．1．18  吊篮  hanging basket

在固定式高杆灯维护中，用于载人进行升降的工作设施。

3．1．19  灯头引流线  drainage thread of lamp holder

从灯头到供电馈线之间的分支线。

3．1．20  主台  main platform

控制中心的全套计算机控制设备。

3．1．21  从台  from the platform

安装在使用现场的计算机控制设备。

3．1．22  终端控制箱  terminal control cabinet

安装在使用现场的控制设施。包括计算机控制设备和断路器、接触器等配电设备。

3．1．23  光控器、光控器探头  light controller、light controller pops one’s head

利用光的强弱来控制电器的设备。用于接受光强弱的器件称为光控器探头。

3．1．24  时钟控制器  controller of the olick

利用时间来控制电器的设备。例如：机械时钟控制器、电脑时钟控制器、天文时钟控制器。

3．2  符号

设施完好率

M——设施综合完好率

M=0.5M1+0.1M2+0.2M3+0.2M4

M1：灯具完好率（按60盏为基数）

M2：灯杆完好率（按60柱为基数）

M3：配电设施完好率（按检查的每座配电房、箱、屏中熔断器以上的元件台数为基数）

M4：土建设施完好率（按60处为基数）

4  总则

4．1  道路照明设施维护分级和指标

4．1．1  道路照明维护等级分为四级：

一级：快速路，主干路，通向当地重要部门、火车站、港口、机场和商业中心的主要道路。

二级：次干路

三级：支路。

四级：主要供行人通行的道路。

4．1．2  熄灯维护周期：

一级道路照明维护1日一个周期。

二级、三级、四级道路照明维护2日一个周期。

4．1．3  亮灯率在主城区应达到97%及以上，中心片区城市应达到96%及以上，其他区、市、县应达到95%及以上。设施综合完好率应达到95%及以上。

4．1．4  亮灯率、设施综合完好率的检查每月应各不少于1次，数量不少于总灯数的20%。

4．1．5  在满足正常使用条件下，灯具寿命为7—8年，热浸锌防腐处理灯杆（含高杆灯灯杆）寿命为12—14年，VV电缆寿命为8—10年，YJV电缆寿命为10—12年，电线为5—6年。

4．1．6  在各级道路照明维护的区域范围达到10km2时，应设置一个用地面积不少于2500m2的维护站点。

4．1．7  一级道路照明维护应每年一次水平照度测量。

4．2  道路照明设施维护要求

4．2．1  照明设施的更换，规格应与原设施保持一致。

4．2．2  外壳破损的气体放电灯严禁在线运行使用。

4．2．3  不得白天送电进行熄灯维修和设施检修。

4．2．4  各类道路照明设施均应编号清晰。

4．2．5  所有使用于维护的各种电气、机械材料均应符合国际或部颁现行技术标准，并具有正规的合格证件。设备应有铭牌。

4．2．6  从事道路照明设施维护的单位和个人应当依法具备相应的资质和特种行业的作业资格。

4．2．7  在道路照明维护中，应推广适宜的新技术、新材料、新工艺、新产品。

4．3  道路照明设施维护分类

4．3．1  设施维护分为日常维护和中修、改造。

4．3．2  日常维护

修复一般的损坏，使之经常保持完好状态，确保照明设施的正常使用。

内容如下：

a、零星更换损坏的灯泡、镇流器、触发器、补偿电容、熔断器、灯头、金具、绝缘子、引流线、灯具等；

b、巡查和维护线路、配电箱、控制设备、电缆井、配电设备等的零星故障和缺陷；

c、灯杆、灯具的清洁保养；

d、对电缆井的排水、清洁；

e、其它日常维护。

4．3．3  中修：

对一条道路或区域内的照明设施进行重点维修。以提高路灯设施完好率的一般工程。

满足下列条件之一，均属中修的范围：

a、使用年限达到使用寿命50%的设施；

b、经过日常维修后，此道路或区域内的路灯设施综合完好率（M）低于95%时，对照明设施部分进行整修、拆换；

c、配合电力网整修；

d、灯杆、灯柱的全面油漆；

e、集中整修时，敞开式灯具、架空线路、配电设备等，数量在10柱（盏）及以上或总费用在1.5万元及以上；金属灯杆、封闭式灯具、电缆线路等数量在10柱（盏）及以上或总费用在3万元及以上；

f、其它中修项目。

4．3．4  改造：

对一条道路或区域内的照明设施进行全面维修。

满足下列条件之一，均属改造的范围：

a、使用年限达到或超过使用寿命的设施；

b、经过日常维修后，此路段或区域内的照明设施综合完好率（M）低于90%时，对照明设施全面进行改造；

c、对灯具、灯杆、线路、电缆井、变配电等某一类设备进行更换检修；

d、敞开式灯具、架空线路、配电设施等，数量在20柱（盏）及以上或总费用在3万元及以上；金属灯杆、封闭式灯具、电缆线路等数量在20柱（盏）及以上或总费用在6万元及以上。

4．3．5  改造工程应按“城市道路照明工程施工及验收规程”执行。

5  灯具维护

5．1  一般规定

5．1．1  各类灯具的配件应整洁、功能完好。

5．1．2  灯具中的光源位置应正常，若光源玻壳与灯头松动下垂，应及时更换光源。

5．1．3  灯具中的各种电器在更换维修时，必须与原规格一致。安装方式与位置应保持原状，并紧固，且灯具内导线不应有接头。

5．1．4  灯具中的补偿电容被损坏或者电容值超过额定允许范围值时，应对补偿电容进行更换。

5．1．5  更换各类电器时，必须先检查电器上的所有紧固件，无异常状况后才能安装投入使用。

5．1．6  灯头的接线必须相线接在中心触点端子上，零线接在螺纹口端子上。

5．1．7  气体放电灯每盏都应装设熔断器，熔断器必须安装在相线上。更换熔体时，应符合气体放电灯的熔体选择要求。

5．1．8  功能性灯具应1年进行1次清洁，装饰性灯具应6个月进行1次清洁。

5．1．9  灯具应与设计位置保持一致，最大斜角度不能超过10度。

5．2  灯具改造

5．2．1  一条道路中的灯具经正常维护后，若平均照度低于相应的《城市道路照明设计标准》75%时，应改造更新灯具。

5．2．2  一条道路中灯具的完好率低于90%时，应改造更新灯具。

6  灯杆、金具维护

6．1  混凝土灯杆

6．1．1  混凝土灯杆和拉线应定期巡查，检查杆身是否倾斜，梢尖倾斜超过20cm时必须立即采取处理措施；检查杆基是否稳固；杆身纵向应无裂缝，横向裂缝不应超过0.1mm。

6．1．2  混凝土灯杆钢筋不应裸露，如有3处以上部位裸露，应更换。

6．1．3  处于边坡或地质沉降区的混凝土灯杆应每年定期检查杆基埋设深度，如埋设深度下降，必须立即采取处理措施。

6．1．4  受外力破坏的灯杆、灯臂、恢复时须与原外型一致。

6．2  金属灯杆

6．2．1  未进行免维护防腐的灯杆、灯臂、灯盘每两年应进行1次防腐处理。

6．2．2  灯杆、灯臂、灯盘需定期清洁保养，主干路的清洁保养宜半年1次，支、次干路的清洁保养宜1年1次。

6．2．3  金属灯杆根部地面外露壁厚每年应在同一线路抽查20%数量的灯杆，若壁厚减少到：

灯杆高度8m及8m以下，为2mm时；

灯杆高度8m以上、12m及以下，为3mm时，

灯杆高度12m以上，为原壁厚的3/4时，应更换。

6．2．4  灯杆表面不应有影响美观和不合规定的附着物体。

6．2．5  灯杆上的灯箱广告旖旎感符合有关的规定和要求。

6．2．6  金属灯杆应无锈蚀、裂缝和凹凸等现象，配件应完好。

6．2．7  基础螺栓和灯杆下法兰盘应进行保护和防腐。

6．2．8  灯杆、灯臂应保持设计位置，偏斜不能超过20cm。

6．2．9  每年应对金属灯杆的接地装置进行1次测试，其接地电阻不应大于4Ω。

6．2．10  受外力破坏的灯杆、灯臂、灯盘恢复时须与原外型一致。

6．3  金具维护

6．3．1  金具的固定应采用螺栓固定。

6．3．2  维护使用的金具宜采用热浸锌防腐处理。

6．3．3  金具壁厚低于3mm或受外力影响变形时，必须更换。

6．3．4  横担应平整，两端高差不大于30mm。

6．3．5  各种瓷瓶应无破损。

6．3．6  在维护更换部件后，紧固要求应按《城市道路照明工程施工及验收规程》2.1.7条执行。

7  高杆灯维护

7．1  一般规定

7．1．1  在高杆灯上严禁设置非路灯附属物。在高杆灯基础的半径5m内不应有高度超过1m的树木和其它建（构）筑物。

7．1．2  高杆灯维护人员的配置应该相对稳定，并具有专门的机械和电气设备方面的知识，保证维护工作安全、正常进行。

7．1．3  高杆灯熄灯维护每季度应不少于1次，每柱亮灯率不得低于90%。

7．1．4  高杆灯档案资料每年都要与维护工作同时进行补充和完善。

7．1．5  灯杆、灯盘的维护与见本规程6.2节。

7．2  高杆灯维修操作要求

7．2．1  升降运行时，地面操作人员必须距离灯杆根部5m以上，并注意运行状态。

7．2．2  固定式高杆灯采用维护人员登高操作时，登高操作人员和地面操作人员必须同时配备必要的通讯设备，无通讯联络手段应禁止登杆操作。

7．2．3  登杆操作时，首先要对杆根部和基础进行安全检查，然后将吊篮上下来回试运行2次，在确保无问题后，才能载人升降工作。

7．2．4  上灯盘检修维护时，必须2人以上，互相监护，一旦发生问题，应即时与地面进行联系，采取处理措施。

7．3  高杆灯维护安全要求

7．3．1  卷扬机、钢丝绳、减速箱、导向滑轮和其他转动部位必须每年添加润滑油和检查1次。

7．3．2  灯杆的接地电阻在每年的雷雨季节前必须作1次测试，接地电阻应不大于4Ω。

7．3．3  高杆灯的垂直度监测，应每年测量1次，并将结果记入档案资料。高杆灯的垂直度偏差不得超过杆高的3‰。

7．3．4  灯杆的根部壁厚、基础变形每年均应进行1次测试检查，并与往年的数据进行比较，发现变化应立即查找原因和及时处理。

7．3．5  升降、液压装置必须每季度检查、运行1次。

7．3．6  高杆灯卷扬机钢丝绳每10年更换1次。

7．3．7  高杆灯杆内主电缆应无破损和漏电。每年进行1次绝缘检测，绝缘电阻应大于0.5mΩ。

8  电线、电缆维护

8．1  架空线路

8．1．1  导线截面的选取必须符合国家现行的有关规定，并与原线路保持一致。

8．1．2  在人口较多和建筑物较密的地区内，不应采用裸导线和铝导线。

8．1．3  架空线路应每周巡查1次，对不符合《城市道路照明工程施工及验收规范》的缺陷，立即进行改进。

8．1．4  架空线路中同档内每根导线上的接头不应超过2个。接头位置与导线固定处的距离应大于0.5m。

8．1．5  灯头引流线应紧固、规范、金属灯杆（架）内的灯头引流线严禁在杆（架）外零乱敷设。

8．1．6  灯头引流线若穿管敷设应采用护套电线或电缆，明敷时可用绝缘电线。

8．1．7  灯头引流线其截面为：功率小于400W的最小允许线芯截面为铜芯1.5mm2，功率在400W至1000W的最小允许线芯截面为铜芯2.5mm2。

8．1．8  在灯臂，灯杆，灯盘内的导线不得有接头。

8．1．9  灯头引流线绝缘必须良好，明敷时应与其他线路保持150mm以上的安全距离。若须沿杆向下敷设时，灯头引流线必须穿塑料保护管。

8．1．10  同档内水平排列的导线弧垂相差不得大于20cm。

8．1．11  低压架空线路与地面树枝的距离应不小于1m。

8．1．12  架空线路引入地下时，在地下0.2m至地上2m处必须穿管保护。

8．2  地下管线

8．2．1  电缆线路的绝缘处理应使用绝缘和密封性能与原电缆相近的材料。

8．2．2  电缆线路应一季度进行一次地面检查，应无因绿化，修路以及地面堆积物引起的断裂，下沉等各种异常现象。

8．2．3  电缆标示牌应完好清楚。

8．2．4  线路发生故障后，严禁回路合并超负荷运行。

8．2．5  电缆引出地面时，在地下0.2m至地上2m必须穿管保护。

8．2．6  在对电缆线路进行维护更换时，管道内不得有电缆接头，电缆应无绞拧，严重划伤现象。并在电缆井内留有等于电缆井半周长的余线。

8．2．7  非路灯线路不得在路灯电缆上搭接，并不得与路灯电缆共穿一管孔。

8．2．8  暴雨后应立即对低洼地带的电缆井进行检查。井内不应有积水。

8．2．9  每年应对电缆井，管道进行1次杂物清理。保证电缆井的外观完整，清洁。

8．2．10  电缆井盖如有断裂或边长超过50mm以上缺角时，应更换。

8．2．11  维修结束后，电缆井盖应平稳，盖上端面与框上端面落差不应超过5mm。

8．2．12  对含碱、酸、盐等和其他有腐蚀性的各种残留物能流进电缆井时，应对其疏导或对电缆井进行封闭处理。

9  配电及运行控制维护

9．1  运行控制维护

9．1．1  应保证计算机控制中心的室温度在20℃～25℃，相对湿度45%—65%，防止静电、震动和噪音。

9．1．2  计算机控制设备箱（主台和从台），每年应彻底对线路、控制板检查、清洁1次。

9．1．3  计算机无线控制的收、发射天线，固定杆、架，应无歪斜、锈蚀。

9．1．4  计算机控制设备箱以及附属设施应定期巡视，发现问题及时处理。

9．1．5  每半年应清除终端控制箱外壳上部和机内的积尘。

9．1．6  终端控制箱出现故障时，应由专业人员处理。维修结束后应按产品技术要求进行必要的调整。

9．1．7  计算机控制的有关数据必须设置准确，每周进行1次检查。修改数据的时间最长不应超过24小时。

9．1．8  快速路，主干路，通向当地重要部门、火车站、港口、机场的主要道路，市中心和商业中心的主要道路不得使用机械时钟控制器。其它道路使用的时钟控制器，启、闭时间应每周进行1次调整。

9．1．9  采用光控器时，光控器时，光控器探头应半月进行1次清洁。

9．1．10  控制线上严禁接搭路灯或其他负荷。

9．2  配电设备维护

9．2．1  配电屏、箱、柜的电气设备系统每半年进行1次全面清洁、检查、紧固。

9．2．2  配电箱、柜、屏应完整。安装在室内的每2年进行1次防腐处理。安装在室外的每年进行1次防腐处理。

9．2．3  配电箱、屏、柜内的电器元件和导线必须绝缘良好，各部件无变形和缺损。

9．2．4  油浸式开关每年检查油质、油量1次。

9．2．5  配电设备应每月测试线路负荷以及电压。严禁任意转换负荷。

9．2．6  维修更换配电设备时，严禁任意更换规格。

9．2．7  开关配电设备应保持配件的完好。

9．3  变压器运行维护

9．3．1  变压器运行维护标准：

（1）出力应达到铭牌要求，变压器的运行电压不应高于额定电压的5%。

（2）上层油温不超过85℃，油位在规定监视线内。干式变压器的温度限值应按制造厂的规定。

（3）声音正常。

（4）一、二次引出线及其结点符合标准，温度不超过70℃。

（5）线圈、瓷套管及分接开关经预防性试验，各项指标合格。

（6）变压器油各项指标符合要求。

（7）外壳上有额定铭牌。

（8）按规定装设瓦斯继电器、油枕、温度计、吸湿器、冷却系统、防爆筒及接地线，并完好适用。

（9）应具有设备履历表、安装竣工后所移交的全部文件、运行记录、预试验就、变压器保护和测量装置的校验记录、变压器事故及异常运行（如超温、出口短路、严重过电流等）记录、检修试验记录，并准确齐全。

（10）安全警示标牌必须完好。

9．3．2  运行中的变压器作如下检查：

变压器的日常巡视检查，500kVA及以下的配电变压器，装于室内的每月至少一次，户外每季度至少一次。仪表监视、电压表、电流表、功率表、功率因数表等必须每周监察。

（1）变压器的油温和温度计应正常，储油柜的油位应与温度相对应，各部位无渗油、漏油；

（2）套管、油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象；

（3）变压器音响正常；

（4）吸湿器完好，吸附剂干燥；

（5）引线接头、电缆、母线应无异常发热迹象；

（6）有载分接开关的分接位置及电源指示应正常；

（7）各控制箱和二次端子箱应关严，无受潮；

（8）干式变压器的外部表面应无积污；

（9）变压器室的门、窗、照明应完好，房屋不漏水，温度正常；

（10）接地是否良好。各部位的电气距离是否符合要求。

（11）外壳及箱沿应无异常发热；

（12）各种标志应齐全明显；

（13）各种保护装置应齐全、良好；

（14）各种温度计应在检定周期内，超温信号应正确可靠；消防设施应齐全完好；

（15）室内变压器、箱式变压器通风设备应完好；

9．3．3  在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查，增加巡检次数：

（1）新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内；

（2）气候突变（如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等）时；

（3）雷雨季节特别是雷雨后；

（4）高温季节、高峰负载期间；

9．3．4  变压器的检修

（1）运行中的变压器作如下测试：

温度测试  负荷测试  电压测试  绝缘电阻测试

（2）变压器的预防性试验每1年应做1次。

（3）预防性试验内容：

a、绝缘电阻测试

b、交流耐压试验

c、线圈直流电阻测量

d、绝缘油电气强度试验

（4）一般情况，每5年大修1次，不解体小修每年应进行1次。

（5）变压器应每年取样作简化试验1次。

（6）正常运行情况下，负荷率宜为变压器额定容量的75—85%。

9．3．5  运行中的不正常现象和处理

值班人员在变压器运行中发现不正常现象时，应设法尽快消除，并报告上级和做好记录。

变压器有下列情况之一者应立即停运：

（1）变压器声响明显增大，或内部有爆裂声；

（2）严重漏油或喷油，使油面下降到低于油位计的指示限度；

（3）套管有严重的破损和放电现象；

（4）变压器冒烟着火。

（5）当发生危及变压器安全的故障，而变压器的有关保护装置拒动时。

（6）当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况，对变压器构成危害时。

9．3．6  变压器油温升高超过制造厂规定所示的限值时，值班人员应按以下步骤检查处理：

（1）检查变压器的负载和冷却介质的温度，并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对；

（2）核对温度测量装置；

（3）检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。

9．3．7  在正常负载和冷却条件下，变压器温度不正常升高，且经检查证明温度指示正确，则认为变压器已发生内部故障，应立即将变压器停运。

9．3．8  变压器的油面油位显著降低时，应查明原因。补油时禁止从变压器下部补油。

9．3．9  变压器油位高出油位指示极限，经查明不是假油位所致时，则应放油，使油位降至与当时油温相对应的高度。

9．3．10  跳闸和灭火

变压器有内部故障的征象上四，应作进一步检查。

变压器着火时，应立即断开电源，停运冷却器，并迅速采取灭火措施。

10  技术资料管理

10．1  各种路灯设备、设施必须建立台帐，并且台帐、设备卡、实物相符。

10．2  设备、设施的检修更换，完工后应变更有关台帐记录。

10．3  高杆灯、配电箱、屏、柜，以及变压器均应建立独立档案。

10．4  各类路灯设施、设备检查后，必须进行记录归档。

10．5  各种文字、图纸、图片、音像资料应分类整洁存放，方便查询。符合档案管理规定。

10．6  通常应具有以下几种记录及表格：（参见附录A）

记录：运行值班日志记录、检修工作记录、事故记录、报修电话记录、设备（施）检查记录、接地电阻测试记录、钟控调整记录。

表格：月亮灯率检查汇总表、月设施完好率检查汇总表、高杆灯档案表、变压器检查表、路灯设施台帐表。

附录A         记录及表格

（资料性附录）

表A．1  运行值班日志记录

| 天气 |  | 开灯时间 |  | 关灯时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容： 值班员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表A．2  检修工作记录

| 检修地点： |  |
| --- | --- |
| 检 修 内 容 | 检修人员： 年 月 日 |

表A．3  事故记录

| 事故地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报案人 |  | 报案时间 |  |
| 处理情况： 处理人员： 结案时间： |  |  |  |

表A．4  报修电话记录

| 日期 | 报修人 | 地点内容 | 处理结果 | 接电话人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A．5  设备设施检查记录

| 序号 | 检查路段 | 灯编号 | 缺陷内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A．6  接地电阻测试记录

| 道路名称 |  | 灯编号 |  | 天气 |  | 仪表型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A．7  钟控调整记录

| 序 号 | 日期 | 地点 | 原开灯 时 间 | 原关灯 时 间 | 现开灯 时 间 | 现关灯 时 间 | 调整人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A．8  月亮灯率检查汇总表

| 序号 | 检查路段 | 检查灯盏数 | 熄灯盏数 | 检查日期 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 亮灯率 |  |  |

所队（班组）：                                                 年      月     日

表A．9  月设施完好率检查汇总表

| 序号 | 检查路段 | 检查灯盏数 | 缺陷灯盏数 | 检查日期 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 设施完好率 |  |  |

所队（班组）：                                                 年      月     日

表A．10  高杆灯档案表

| 安装地点 |  | 型 号 |  | 高 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装时间 |  | 维修方式 |  | 生产厂家 |  |
| 光 源 |  |  |  |  |  |
| 灯 具 |  |  |  |  |  |
| 灯盘形状 和尺寸 |  |  |  |  |  |
| 灯 杆 | 稍径： 底径： 连接方式： 防腐： |  |  |  |  |
|  | 形状： 臂厚： |  |  |  |  |
| 升降系统 | 电机型号： 减速器： 钢丝绳： |  |  |  |  |
| 安装尺寸 |  |  | 电气分配 |  |  |
| 检修记录 检修人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表A．11  变压器检查表

| 安装地点 |  | 安装时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号和生产厂 |  | 检查时间 |  |
| 检查记录： 电压：L1 L2 L3 电流：L1 L2 L3 - 有无渗、漏油 - 接地电阻 - 油温、油色 - 绝缘：高对低 高对地 低对地 - 高压熔断器 - 高压避雷器 - 低压熔断器 - 低压避雷器 - 清洁 10、各部位接触点 检查人： |  |  |  |

表A．12  路灯设施台帐表

| 灯编号 |  | 道路名称 或门牌号 |  | 灯型 |  | 光源功率 （W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 修 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |

##### DB50/T233-2006

本标准条款表述所用助动词说明

1．1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样作不可的：

正面词采用“必须”；

反正词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况均应这样作的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

1．2  条文中规定按其它有关标准执行时的写法为：“应符合——的规定”或“应按——执行”。

DB50/T233-2006

道路照明设施维护技术规程

条 文 说 明

##### DB50/T233-2006

目    次

1  范围……………………………………………………………………………17

2  规范性引用文件………………………………………………………………17

3  术语和符号……………………………………………………………………17

4  总则……………………………………………………………………………17

5  灯具维护………………………………………………………………………18

6  灯杆、金具维护………………………………………………………………18

7  高杆灯维护……………………………………………………………………18

8  电线、电缆维护………………………………………………………………18

9  配电及运行控制维护…………………………………………………………19

10  技术资料管理 ………………………………………………………………19

1  范围

本条明确了规程的适用范围。在道路照明中，基本上都是采用的220/380伏的低压供电系统，而选用高、中压供电系统的极少。高、中压供电系统的维护在供电系统中已有规定。

2  规范性引用文件

本规程中应用涉及到主要的几个规范、规程。

3  术语和符号

3．1．4  因各种照明设施的使用场所、组成、类别不一致，单独的“设施完好率”只能衡量某一类设施的完好状况。例如灯具类、灯杆类、配电灯、土建类。

3．1．5  照明设施是一个综合性的类别，衡量它的完好状况，不能简单地按各单类别的完好率进行平均。要考虑到各类别设施在整体中所处的地位、组成结构和易损程度等多种因数。此“设施综合完好率”是在总结经验中首次提出的一个评价指标和计算方法。

3．1．18  “吊篮”也就是通常叫的“工作斗”。

3．1．19  灯头引流线在各地的叫法不一致。有的叫“引线”、有的叫“灯头线”。

4  总则

4．1．3  a)亮灯率指标是根据建设部、国家发展和改革委员会的“建城[2004]204号”文规定：“大城市亮灯率达到97%，中小城市要达到95%”而制定。

b)我市的主城区有：渝中区、沙坪坝区、江北区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、渝北区、巴南区、北培区。

中心片区城市有：黔江区、万州区、培陵区、江津市、合川市、永川市。

4．1．4  亮灯率、设施综合完好率每月可以分几次进行检查。在计算时，应用一个月内的总数进行计算。

亮灯率的计算公式为：亮灯率=（查灯的总盏数—熄灯的总盏数）÷查灯的总柱数×100%。

设施综合完好率的计算公式为：

对某一类设施  设施完好率=（查灯的总柱数—有缺陷的灯柱数）÷查灯的总柱数×100%。

设施综合完好率M分别是灯具完好率、灯杆完好率、配电设施完好率、土建设施完好率的集中体现。其计算公式为：

M=0.5M1+0.1M2+0.2M3+0.2M4

M1：灯具完好率（按60盏为基数）

M2：灯杆完好率（按60柱为基数）

M3：配电设施完好率（按检查的每座配电房、箱、屏中熔断器以上的元件台数为基数）

M4：土建设施完好率（按60处为基数）

设施完好的检查内容

DB50/T233—2006

具有以下状况之一，均为设施不完好。

封闭式灯具：

灯罩破损、电器箱损坏、灯罩积尘占底部面积三分之一以上、灯泡灯头松落破损、电器光源不配套以及配件不全等。

灯杆、灯臂：

缺检查门、灯头引流线外露、偏斜20cm以上。

敞开式灯具：

缺熔断器、缺瓷瓶、灯架损坏偏斜、灯罩破落、引流线松落。

线路：

导线与其它物相接触、同档线中弧垂差超过20cm、有断股、同根导线在同档内接头超过2个、绝缘线的绝缘层脱落、金具严重锈蚀、残缺，瓷瓶炸裂缺损等。

配电设备：

缺少元件、积尘、线路凌乱、箱（屏）门不能正常开闭、噪声等。

电缆井：

井盖断裂，边长超过50mm及以上的缺角，井盖与井框不平超过5mm

4．1．5  据重庆40条道路的灯具使用寿命统计，平均为7年。有关论文提出热浸锌防腐处理的钢构件在城市的寿命为10年左右。电缆的寿命取决于绝缘。据有关资料介绍，聚氯乙烯绝缘电缆的使用寿命为10-15年，国际标准中规定电力电缆的使用寿命为8-15年。

4．1．6  为了及时、快速地处理和维修，设置维修点很有必要。

4．2．1  气体放电灯内的汞、钠都是对人体有害物质。特别是汞灯外壳破损后，它发出的紫外线光对人体的伤害很大。

4．2．3  白天送电进行熄灯维修和设施检修，浪费能源和存在安全隐患。在特殊情况下，需要送电时，必须在保证安全的前提下，经有关部门同意并办理相关手续后，才能送电。

4．2．4  设施编号主要是对灯杆、配电箱、变压器等进行编号。对设施编号后，给维修巡查和市民报修都带来很大的方便，有利于提高工作效率。

4．2．5  维护质量的好坏，很大程度上与使用的材料质量有关。因此使用各种产品时，应该选用正规生产厂家的产品。

4．2．6  电工、液压操作工均是特殊工种，必须持有相应操作岗位的操作证才能上岗操作。

5  灯具维护

5．1．2  光源的位置安装不正确，则影响配光的分布，从而影响照明质量。由于光源的外壳温度较高，玻壳下垂后，造成灯罩损坏。

5．1．3  灯具中的熔断器、补偿电容、镇流器应与光源相匹配。特别是小功率灯泡配用大功率镇流器后，会导致灯泡电流过大，缩短使用寿命，甚至使灯泡烧毁。

5．1．4  补偿电容的使用，是道路照明节能中的一项重要内容。并且，在线路设计时是按补偿之后选择的导线，若补偿电容未及时更换，则可能会造成线路超负荷，影响正常运行。

5．1．5  熔断器、灯头、等接线端子的螺栓，在运输过程中可能松动。使用前不再次紧固，会造成接触电阻增大、发热，发生事故。

5．1．7  气体放电灯的熔体选择按照《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001中的7.1.10规定选择。

5．1．8  功能性灯具是指主要用于进行照明的灯具，装饰性灯具是指华灯、玉兰灯、庭园灯等用于装饰并兼顾功能性照明的灯具。

6  灯杆、灯具维护

6．1．1  梢尖倾斜是指正常的直线杆，不含转角杆、终端杆的预偏斜。

6．1．3  混凝土灯杆的埋设深度，可用灯杆的台帐档案记录进行对比，也可通过混凝土灯杆的锥度进行计算。

6．2．3  金属灯杆根部外露壁厚是指露出地面以上30cm的部分。

6．2．7  进行保护或防腐，主要是便于拆换时不过多的损坏路面。

6．2．8  灯杆、灯臂的偏斜是指前后左右、上下各个方向。

6．2．9  对金属灯杆接地装置的接地电阻测试，检测点应该设在灯杆上，不能直接在基础螺栓和接地装置上测试。

6．3．1  金具的维护不应采用导线进行捆扎，这是不安全和不牢固的。

6．3．2  热浸锌防腐是目前较经济和效果较好的方法。

6．3．6  《城市道路照明工程施工及验收规程》2.1.7条规定：“各部位的螺母应拧紧。螺栓外露部分不宜少于两个螺距。螺母受力的螺栓应加弹簧垫或加双母，长孔必须加垫圈。”

7  高杆灯维护

7．1．1  高杆灯上设置附属物后，将会影响正常的维修工作。为了保证维护时的安全和监护，因此，在半径5米内不应有超过高度1米的树木和其它构筑物。

7．1．2  高杆灯是机械和电气相结合的设施，维护人员必须具有相应的知识。

7．1．4  高杆灯在道路照明中是一种大型设施。它的档案资料在维护工作中具有重要作用。

7．2．1  高杆灯盘一般半径为2-3米，为防止高空坠物伤人，操作时必须在5米以外。

7．3．2  灯杆的接地电阻测试见条文说明6.2.9。

7．3．4  灯杆的根部臂厚见条文说明6.2.3。

8  电线、电缆维护

8．1．1  导线截面的选取主要是考虑导线的机械强度和载流量。不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接。

8．1．11  根据《重庆市市政工程设施管理条例》、《重庆市城市道路照明设施管理条例》规定：“城市道路照明设施附近的树木，距带电物体的安全距离不得小于1米。”

8．2．1  电缆线路接头的绝缘处理在地下容易受潮、老化，采用普通的绝缘处理寿命很短。

8．2．7  非路灯线路可以与路灯线路同走廊，但不能同一管道。

8．2．10  窨井框的厚度一般在50mm，如果井盖缺角在50mm以上时，窨井就会进水。

9  配电及运行控制维护

9．1．6  电气元件、线路板块更换后，有可能原来置入的数据会发生变化。

9．1．7  数据的修改应与检查同时进行，在特殊情况下，不超过24小时。

9．1．8  本条规定的次数，是针对机械时钟控制器。如是采用微电脑并能置入日出日落的时钟控制器，不受本条限制。

9．2．1  灰尘、松动、超负荷对电气设备会造成很大的损害。半年进行一次清洁、检查、紧固是基本的要求。

9．2．2  室内的腐蚀比室外要轻一些，防腐处理的时间相对可长一些。

9．2．4  道路照明常用的油浸式开关通常是安装于室外。由于气候、温差的影响，油容易变质、蒸发、检查要勤。

9．3．1  本条规定了变压器运行维护的一般标准。其中包括变压器的运行电压、上层油温、运行声音、一二次引出线及接点、冷却油、按规定装设的外部设备、各种设备文字资料、安全警示牌等标准。

9．3．2  本条对运行中的变压器的日常巡视检查进行了规定。日常巡视检查的内容包括仪表监视等共15条。

9．3．3  对变压器进行特殊巡视检查进行了详细规定。

9．3．4  本条对变压器的检修作出了一般规定。规定了运行中变压器的测试内容、预防性试验的内容和周期、小修及大修的周期等。

9．3．5—9．3．10  对变压器运行中常见的不正常现象进行描述并指出应急处理办法。特别提出对跳闸和灭火的处理。

10  技术资料管理

10．6  各维护管理部门可根据本单位的具体情况，对记录和表格进行补充、修改。