备案号：J11333-2009

# DB

浙江省工程建设标准

## DB33/1055-2008

环境照明工程技术规范

### Technical specification of environment lighting engineering

2008-12-17  发布                         2009-01-01  实施

浙 江 省 建 设 厅  发 布

浙江省工程建设标准

环境照明工程技术规范

#### Technical specification of environment lighting engineering

#### DB33/1055-2008

主编单位：浙江省照明学会

杭州市建筑设计研究院有限公司

批准部门：浙江省建设厅

施行日期：2009年1月1日

目  次

1  总    则 ……………………………………………………………………… 1

2  术    语 ……………………………………………………………………… 2

3  城市环境照明规划 …………………………………………………………… 5

3．1 一般规定 ………………………………………………………………… 5

3．2 规划与设计原则 ………………………………………………………… 5

3．3 城市环境照明分级体系 ………………………………………………… 5

4  环境照明一般要求 …………………………………………………………… 7

4．1 环境照明总体要求 ……………………………………………………… 7

4．2 环境照明质量控制要求 ………………………………………………… 7

4．3 环境照明生态和环保要求 ……………………………………………… 9

4．4 环境照明合适的光源 …………………………………………………… 9

4．5 环境照明灯具及附属装置的选择 ……………………………………  10

5  环境照明设计 ………………………………………………………………  11

5．1 居住区环境照明设计 …………………………………………………  11

5．2 公共活动区环境照明设计 ……………………………………………  12

5．3 商业中心区环境照明设计 ……………………………………………  14

6  建筑物立面照明 ……………………………………………………………  17

6．1 建筑物立面照明基本要求 ……………………………………………  17

6．2 建筑物主体夜景照明技术要求 ………………………………………  17

6．3 泛光照明设计计算 ……………………………………………………  18

7  环境照明节能评价 …………………………………………………………  20

8  环境照明配电、控制和设施安全 …………………………………………  21

8．1 供电电压和负荷计算 …………………………………………………  21

8．2 供配电系统要求 ………………………………………………………  21

8．3 导线选择与线路敷设 …………………………………………………  22

8．4 照明控制和节能 ………………………………………………………  23

8．5 接地与防雷 ……………………………………………………………  23

8．6 照明设施的安全 ………………………………………………………  24

9  环境照明工程施工 …………………………………………………………  26

10  环境照明检测和评价 ……………………………………………………… 28

11  照明管理与监督 …………………………………………………………… 29

11．1 实施与监督 …………………………………………………………… 29

11．2 照明工程的验收 ……………………………………………………… 29

附录A  CIE环境（背景）亮度区域划分 …………………………………… 31

附录B  灯具防触电保护分类 ………………………………………………… 32

附录C  室外水池照明安全要求 ……………………………………………… 33

附录D  防护等级IP代码说明 ………………………………………………  34

本规范用词说明 ………………………………………………………………… 36

附：条文说明 …………………………………………………………………… 37

1  总    则

1．0．1  为在环境照明工程中，贯彻国家的法律、法规和技术经济政策，利于人民生活和身心健康，做到技术先进、经济合理、使用安全、维护管理方便，实施绿色照明，特此制订本规范。

1．0．2  本规范规定了环境照明工程的设计、安装以及相关的管理工作。适用于城市居住区、城市公共空间内建（构）筑物、广场、公园绿地等涉及城市环境和景观照明的场所。不适用于上述有关区域以外的城市道路、高架道路、汽车隧道等的交通照明和主题公园照明。

1．0．3  城市环境照明设计应在整个城市环境照明总体规划的基础上进行。新建项目中应与土建工程同步设计、同步施工、同步竣工验收。改扩建项目中应与其他工程设计、施工、竣工验收相互协调。

1．0．4  工程建设中应选用符合有关技术标准的定型产品，未经国家认可的检测机构鉴定合格的设备和材料，不得在工程中使用。

1．0．5  本规范在执行过程中，尚应符合国家和地方现行有关强制性标准规范的规定。

2  术    语

2．0．1  灯具 luminair

能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件。

2．0．2  配光曲线 luminous intensity distribution curve

是描述灯具的发光强度在不同方向上变化的曲线，根据灯具的特点它可以是一根或是一组曲线。通常配光曲线是以总光通量为1000lm来绘制，因此当灯具的光通量不是1000lm时，发光强度应根据光通量的比例加以修正。

2．0．3  发光强度  luminous intensity

光源在给定方向上的发光强度是该光源在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角元之商，即I=dΦ/dΩ。该量的符号为I，单位为坎德拉（cd）。

2．0．4  照度（E） illuminace

表面上一点的照度是入射在包含该点面元上的光通量dΦ除以该面元面积dA之商，即E=dΦ/dA。该量的符合为E，单位为勒克斯（lx）。

2．0．5  亮度（L） luminance

发光面在观察方向上单位投影面积发出的光强，是反映人眼对发光面明亮感的参数，该量的符号为L，单位为cd/m2。

2．0．6  半柱面照度 semicylindrical illuminance（Esc）

假定半圆柱体是竖直的，位于一点的一个很小的半圆柱体曲面上的平均照度。该量的符号为Esc，单位为勒克斯（lx）。

2．0．7  泛光照明 flood lighting

用单个或成组的投光灯从外面照射照明对象物，使其亮度和色调区别于周围环境的照明方式。

2．0．8  轮廓照明 outline lighting

用点光源或线状、带状光源勾画建（构）筑物轮廓的照明方式。

2．0．9  内透光照明 illumination with inner lighting sources

利用室内光源照亮建筑物内体，通过门、窗、孔的透射光显示建筑艺术美的照明方式。

2．0．10  光污染 light pollution

光以不适当的强度、方向、色调或跳动变化进入视野，引起不适或影响人们正常活动感觉的非受控光能量所造成的环境现象。

2．0．11  眩光 glare

在视野内由于亮度分布和范围不适宜，或者在空间上、时间上存在着极端的亮度对比，以致引起不舒适和降低目标可见度的视觉状况。

2．0．12  色温 colour temperature

是一种度量光色的尺度，它以黑体在不同温度下的光色为基准，用黑体所处的绝对温度K来度量，单位为开氏度（K）。

2．0．13  一般显色指数 general colour rendering index

特定的八个一组的色试样的CIE1974特殊显色指数的平均值，通常以字母Ra表达。

2．0．14  光源发光效率 luminous efficiency

光源的光通量与光源消耗电功率的商，单位为lm/W。

2．0．15  谐波 harmonic

对周期性交流量进行傅立叶级数分解，得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。

2．0．16  环境照明 environment lighting

环境照明是指按规划或活动内容，在涉及城市环境和景观的场所实施室外的景观性灯光和功能性（路灯）照明。

2．0．17  发光二极管 Light Emitting Diode

发光二极管简称LED，仅指发射可见光的那些半导体二极管。本规范中LED是指近年来开发用于照明的新型发光二极管，是很有潜力的照明新光源。

3  城市环境照明规划

3．1  一般规定

3．1．1  城市环境照明规划应由景观性照明和功能性（路灯）照明两部分构成。城市环境照明规划的深度应与城市景观规划的深度一致，宜分为总体规划和局部区域的规划。

3．1．2  局部区域的城市环境照明规划必须以城市环境照明总体规划为依据，根据单个区域或景点的具体情况，以及当地的技术、经济发展情况制定。规划深度宜为控制性详细规划或概念性方案设计。

3．2  规划与设计原则

3．2．1  环境照明规划应符合城市规划的要求和国家有关城市夜景照明的标准、规范及技术文件的规定。

3．2．2  环境照明规划应与城市的历史、文化特点相适应，构成符合城市特征、有明显特色的夜间“光文化”。

3．2．3  环境照明规划应强调城市夜间空间形态和结构，应做到重点突出，层次分明，分级控制。

3．2．4  环境照明规划应保证居民夜晚出行、生活安全以及视觉的舒适性，同时应符合节约能源、保护环境、保护“黑天空”和节约资金的绿色照明要求。

3．3  城市环境照明分级体系

3．3．1  城市照明依据照明对象的功能、城市夜景观环境形象的作用与地位，按重要程度可划分为亮化级、控制级和限制级。城市照明的区域亦依次可划分为亮化级区域、控制级区域和限制级区域。

3．3．2  城市照明主体框架部分应属于亮化级或控制级照明对象。亮化级照明对象应包括商业区、文化娱乐区和重要景观节点；控制级照明对象应包括工业区、文教区等区域。

3．3．3  本规范城区的环境亮度划分参照CIE环境亮度区域划分，可分为下列三个区域：

1  CIE E2低亮度环境：低亮度背景的居住区、休闲区；

2  CIE E3中亮度环境：中亮度背景的一般公共区；

3  CIE E4高亮度环境：高亮度背景的城市中心区、商业中心区。

3．3．4  建（构）筑物的照明等级宜划分为十级，一级表示亮度等级最高，亮度依次为150、100、75、50、30、20、12、6、4、2cd/m2。省内地级及以上市可取较高等级，县级及以下市可取较低等级，以控制城市的亮度。其中75、50、30、20、12、6cd/m2六个等级为推荐采用的亮度。

4  环境照明一般要求

4．1  环境照明总体要求

4．1．1  环境照明中的功能性照明应设置场所的正常照明、应急照明，在有危及安全的建（构）筑物、水体、桥梁等处应设置警示照明。

4．1．2  环境照明中的景观照明应作为景观素材进行设计，既应符合夜间使用功能，且应考虑白天的造景效果。

4．2  环境照明质量控制要求

4．2．1  环境照明的照（亮）度要求应符合下列规定：

1  建（构）筑物夜景照明表面亮度应符合城市环境（背景）亮度区划的规定，见表4.2.1-1。

表4.2.1-1            城市环境（背景）亮度的区域划分

| 环境亮度类型 | 低亮度背景 | 中亮度背景 | 高亮度背景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应的区域 | 居住区、休闲区 | 一般公共区 | 城市中心区、商业中心区 |
| 注：本表“对应的区域”划分参阅附录A。 |  |  |  |

2  位于不同环境亮度中的建（构）筑物立面照（亮）度设计建议值见表4.2.1-2。具有重要意义的特殊建（构）筑物以及深色墙面的文物建筑或保护类建筑可不受表4.2.1-2中规定的限制，但应与周围环境亮度相协调。

本规范规定的照（亮）度，除特殊说明外均为被照物的维持平均照（亮）度值。

表4.2.1-2        建（构）筑物立面照明设计推荐的照（亮）度值

| 背景亮度分类 |  | 低亮度背景 | 中亮度背景 | 高亮度背景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境亮度Ls范围(cd/m2) |  | 2以下 | 2～6 | 6～12 |
| 推荐的设计亮度(Lo，cd/m2) |  | 4～12 | 20～50 | 75～150 |
| 推荐的设计照度 (Ex) | 表面材料反射比ρ=0.70～0.85 | 20～50 | 75～200 | 200～500 |
|  | 表面材料反射比ρ=0.45～0.70 | 30～75 | 150～300 | 300～1000 |
|  | 表面材料反射比ρ=0.20～0.45 | 75～200 | 300～500 | 不推荐设计 |

4．2．2  环境照明的照度均匀度U（Emin/Emax）不宜大于1：4～6。

4．2．3  照明设施的外溢光或散射光应避免形成不舒适眩光。城区照明灯具的眩光限制可简化为L与A的关系，应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3                  城区照明灯具的眩光限制

| 安装高度（m） | L与A的关系 |
| --- | --- |
| h≤4.5 | LA0.5≤4000 |
| 4.5h＜h≤6.0 | LA0.5≤5500 |
| h＞6.0 | LA0.5≤7000 |
| 注：1 L为灯具与向下垂线成85°和90°方向间的最大平均亮度（cd/m2）； 2 A为灯具与向下垂线成85°和90°方向间的出光面积（m2），包括所有表面。 |  |

4．2．4  环境照明的色彩应符合下列要求：

1  应根据城市区位功能和被照物特性选择照明的光色。

2  商业区、娱乐区等场所可根据需要合理选用彩色光或颜色动态变化的照明方式，其余区域及其建（构）筑物的夜景照明应慎用彩色光。

3  灯光色彩应符合城市安全需要，不得影响交通标识信号的识别，不得影响对建筑外观的识别。

4．2．5  环境照明的亮度对比应符合下列要求：

1  同一建（构）筑物的不同立面、不同部位及其附属设施，包括入口、徽标、广告等的亮度，其局部最大亮度不得大于该建（构）筑物平均亮度的10倍。

2  对于需重点突出的建（构）筑物，其设计亮度不宜高于周边建（构）筑物平均亮度的5倍。

4．3  环境照明生态和环保要求

4．3．1  照明设施应避免光线对于动植物生长的不利影响，并符合环保及城市景观、园林的建设要求。

4．3．2  为了降低夜空亮度，室外灯具的上射逸出光不得大于总输出光通的25%。

4．4  环境照明合适的光源

4．4．1  光源的选用应符合下列原则：

1  选用的照明光源应符合国家现行相关标准的有关规定。

2  光源的选择，应在满足显色性、启动时间等要求条件下，根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格，在进行综合技术经济分析比较后确定。

3  光源的选择应考虑光效、寿命、光色、显色性、尺寸、形状、安装方便及对所在环境的适应能力。

4  在室外公共场地宜采用节能型灯具，提倡由新光源提供的绿色照明。

5  可有选择地运用光纤技术、导光管、激光、发光二极管、全息图技术、电脑技术等技术措施。

6  在桥梁等振动较大的部位应采用防振的光源。

7  霓虹灯、光纤、激光和LED等特种照明光源的要求可见本规范条文说明。

4．4．2  光源的应用条件应符合下列要求：

1  泛光照明宜根据实际情况，选用金属卤化物灯、高压钠灯、氙灯等电光源中的几种或一种。

2  内透光照明宜根据实际情况，选用荧光灯、小功率金属卤化物灯和无极灯等。

3  轮廓照明宜根据实际情况选用紧凑型荧光灯、霓虹灯、发光二极管、光纤、镭射管、贴纸电灯、无极灯等。白炽灯应限制使用。

4．5  环境照明灯具及附属装置的选择

4．5．1  选用的照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定。在满足眩光限制和配光要求的条件下，应选用高效率灯具。

4．5．2  环境照明灯具应符合下列要求：

1  室外灯具防护等级可按本规范第8.6.1条执行。

2  灯具选择应考虑其光强、光束角、配光曲线、灯具效率等。

3  灯具金属外壳应有安装接地线的螺栓。

4  灯具应有调节水平和垂直投射角的装置。

5  灯具应有散热装置。

6  宜选用体积小的灯具，灯具外型和颜色以与环境相协调为宜。

5  环境照明设计

5．1  居住区环境照明设计

5．1．1  环境照明设计应体现“以人为本”的原则，创造安全、幽雅、舒适的生活环境。

5．1．2  当需要进行景观艺术性灯光设计时，居住建筑的主体部分不应采用建筑立面泛光照明。

5．1．3  灯具、光源、电气设备及控制设备应保证其安全可靠、经济适用和耐久性。

5．1．4  居住小区的照度应符合下列规定：

1  居住小区内的最小半柱面照度和推荐的最佳半柱面照度应符合表5.1.4-1的要求。

表5.1.4-1         居住小区内的最小和最佳半柱面照度（lx）

| 项 目 | 指标（lx） |
| --- | --- |
| 最小半柱面照度Escmin（lx） | 1 |
| 最佳半柱面照度Escb（lx） | 3～10 |

2  居住小区内人行道、公园小径平均照度宜符合表5.1.4-2的规定。

表5.1.4-2           人行道、公园小径的照度要求（lx）

| 平均水平照度Ehav（lx） | 最小水平照度Ehmin（lx） | 最小半柱面照度Escmin（lx） |
| --- | --- | --- |
| 7.5 | 1.5 | 1.5 |

3  居住小区内人行道路交叉口的照度宜符合表5.1.4-3的规定。

表5.1.4-3            人行道路交叉口的照度要求（lx）

| 区 域 | 平均水平照度 Eav（lx） | 最小水平照度 Ehmin（lx） | 最小半柱面照度 Escmin（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住小区的人行交叉通道 | 10.0 | 3.0 | 2 |

4  环境照明灯光不得射入室内或给居住者造成光污染。住宅的居室等窗户上的最大垂直照度以及从室内直接看到的发光体的最大光强不应大于表5.1.4-4的规定值。

表5.1.4-4            住宅的居室窗户上的光干扰控制

|  | 低亮度区 |  | 中亮度区 |  | 高亮度区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23时前 | 23时后 | 23时前 | 23时后 | 23时前 | 23时后 |
| 窗户上的垂直照度(lx) | ＜5 | ＜1 | ＜10 | ＜2 | ＜25 | ＜5 |
| 直接看到的发光体的发光 强度(cd) | ＜7500 | ＜500 | ＜10000 | ＜1000 | ＜25000 | ＜2500 |

5  光源应有良好的显色性，其一般显色指数Ra不应小于65。

5．1．5  居住区内文化商业服务区环境照明应符合下列规定：

1  各文化设施和商店应在所在区域规划设计的基础上，不破坏整体和谐，突出自身特点及艺术个性。

2  文化商业服务区环境照明应避免对周边居民形成干扰，应严格控制大、中型广告照明开启关闭时间。

3  文化商业服务区环境照明应以建筑标识照明、店头照明、商店立面照明、橱窗展示照明和店名广告照明为重点，优先选用节能型光源。

4  文化商业服务区的道路路面平均亮度不宜过大。店头照明的亮度宜为环境亮度的3倍。

5  文化商业服务区内各种广告照明不得干扰城市中的公共设施的识别，如公共汽车站、电话亭、书报亭、时钟、导引指示牌、区街地图等。

6  各种广告灯箱的光色设计，应保持视觉上的连续性和统一性。

5．2  公共活动区环境照明设计

5．2．1  公共活动区的照度要求应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1                  公共活动区的照度要求

| 区 域 | 最小水平照度 Ehmin（lx） | 照度均匀度U （Emin/Emax） | 最小半柱面照度 Escmin（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人行道、自行车道 | 2 | 1：4 | 2 |
| 草地 | 2 | 1：4 | 2 |
| 庭园、平台 | 5 | 1：6 | 3 |
| 儿童游戏场地 | 10 | 1：6 | 4 |

5．2．2  光源应有良好的显色性，其一般显色指数Ra不应小于65，对艺术效果有特殊要求的除外。

5．2．3  乔木、灌木和花卉的照明应符合下列规定：

1  植物的照明设计应以植物自身的特征为依据，采用不同的光来表现植物的杆茎纹理、枝叶色彩或整体形态、质感与色彩。

2  灯光的设置应不影响植物生长。

3  除装饰性灯具外，其余灯具一般应尽量隐蔽在观赏视线之外，投射光应避开观赏者的视线，防止产生眩光。

4  所有灯具应具有防眩光措施。

5  花卉照明需要良好显色性的光源，其一般显色指数Ra不应小于80。

5．2．4  雕塑和小品的照明应符合下列规定：

1  雕塑和小品作为环境中的景观亮点，其亮度应高于周边环境亮度。

2  雕塑和小品应通过光影关系突出立体感。

3  应根据被照目标的位置与周围环境设置灯具，并应避免产生眩光。

5．2．5  水体的照明应符合下列规定：

1  静止水面可利用周围被照亮的建（构）筑物、雕塑、树、桥等倒影效果，不宜另设照明灯光。

2  动态水体如喷泉，可利用其设置水下灯，灯位应在喷泉水的落点处。又高又细的水柱宜采用窄光束水下射灯，喷涌的泉水宜采用中、宽光束水下射灯。

3  水体照明宜采用低压灯具。照明设施必须保证其安全可靠性，较大较深水域的滨水区域应设有警示照明。

4  水体照明应避免对水中动植物和生态体系造成不利影响。

5．3  商业中心区环境照明设计

5．3．1  商业中心和区内广场公共区的照明要求应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1           商业中心和区内广场公共区的照明要求

| 区 域 | 最小水平 照 度 Ehmin(lx) | 照 度 均匀度UE (Emin/Eav) | 最小(半)柱面 照 度 Escmin(lx) | (半)柱面照度 均匀度 Usce(Emin/Eav) | 平均(最大) 亮 度 Lav(Lmax)(cd/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业中心及广场 | ≥20 | 0.2～0.4 | ＞16 | ≥0.2 | 1.5～2.0 |
| 行政办公区 | ≥5 | 0.2～0.4 | ＞5 | ≥0.2 | — |

5．3．2  商业中心区内的照明设备应选用光效高、显色性好、寿命长的光源和灯具，显色指数Ra不应小于80，色温宜在3000K至5500K之间。

5．3．3  灯具的选用应符合下列规定：

1  灯具必须能同时为垂直面和水平面提供照明。

2  商业中心区内所有照明装置的总体外观，包括尺寸、材料、颜色、式样等，在一个区内应协调。

5．3．4  室外广告和标志照明设计应符合下列规定：

1  户外广告和标志照明应与街区整体环境协调一致，并成为丰富街景的构成要素。

2  户外广告和标志应防止光污染，注意节约能源。光源宜选用LED、T5荧光灯、光纤、导光管、大屏幕显示屏等形式。

3  灯光不宜采用外投光的照明方式，宜采用内透光或自发光。

4  商业中心区内的广告照明（不包括霓虹灯）的最大允许亮度应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4           商业中心区内广告照明的最大允许亮度

| 区 域 |  | 最大亮度Lmax(cd/m2) |
| --- | --- | --- |
| 商业中心区广告 及招牌面积（m2） | 0.5 | ≤1000 |
|  | 2.0 | ≤800 |
|  | 10.0 | ≤600 |
| 商业中心区广告及招牌面积（m2） | ＞10.0 | ≤400 |
| 注：行政办公区广告及招牌的最大允许亮度为以上指标乘以0.4。 |  |  |

5  室外广告照明不得影响城市功能性导引功能。

5．3．5  交通广场的照度应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5                   交通广场的照明要求

| 区 域 | 最小水平照度 Ehmin(lx) | 平均水平照度 Eav(lx) | 最小半柱面照度 Escmin(lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通广场的地面 | ≥10 | 20 | 8 |
| 交通广场出、入口 | ≥20 | 40 | ≥16 |

5．3．6  人行道的照明要求应符合下列规定：

1  小径和步行街的照明不应破坏景观，光线应柔和，应设计台阶、障碍物及道路方向变化的照明。

2  照明灯具不应破坏白昼景观，光源光色、照明灯具、光分布及照度水平应与人行道所在的环境相一致。

3  商业中心区人行道平均照度宜符合表5.1.4-2的要求。

4  人行道路交叉口的照度宜符合表5.3.6-1的要求。

表5.3.6-1               人行道路交叉口的照度要求

| 区 域 |  | 最小水平照度 Ehmin(lx) | 平均水平照度 Eav(lx) | 最小半柱面照度 Escmin(lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市商业区的人行交叉通道 |  | 15.0 | 30.0 | — |
| 商 业 区 | 夜间人行交通量大 | 7.5 | 20.0 | 4.0 |
|  | 夜间人行交通量中 | 5.0 | 15.0 | 3.0 |
|  | 夜间人行交通量小 | 3.0 | 10.0 | 2.0 |

5  人行地下通道与自行车地下通道照度宜符合表5.3.6-2的要求。

表5.3.6-2         人行地下通道与自行车地下通道的照度要求

| 时 间 | 平均水平照度 Ehav(lx) | 最小水平照度 Ehmin(lx) | 最小半柱面照度 Escmin(lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 白天 | 100 | 50 | 30 |
| 晚上 | 30 | 15 | 10 |

6  人行道及人行地下通道所用光源的显色指数Ra应不小于65。

7  在休息区和台阶、告示牌或公用电话等处应另设加强照明。

8  人行道上的照明设备，必须用坚固耐用的材料制造，灯具的造型应与周围的环境相适应。

6  建筑物立面照明

6．1  建筑物立面照明基本要求

6．1．1  照明设计应尊重建筑本身的功能、形态、结构和材料、采用光和影的变化为建筑塑造良好的夜间形象。

6．1．2  照明方式的选择应根据被照建筑物的特征和要求，强化建筑面和体块的构成关系，应防止简单地勾勒轮廓，令建筑维度退化，破坏建筑形态。

6．1．3  根据建筑物的材料颜色，选择色温合适的光源，应慎用感情色彩强烈的彩色灯光。

6．1．4  合理选择灯具功率，控制建筑灯光的照明功率密度；夜景照明应分级、分组控制。有条件时宜通过灯光控制系统节约能源。

6．1．5  控制灯光投射角度，不宜将光透入夜间有人居住或工作的室内场所，对周围建筑物造成光干扰。应合理选择设备安装位置，灯具设置宜做到“见光不见灯”。

6．1．6  夜景照明设备应安全可靠，且便于维护、维修。

6．2  建筑物主体夜景照明技术要求

6．2．1  建筑物主体夜景照明亮度要求，宜按表6.2.1取值。

表6.2.1                主体景观照明亮度值（cd/m2）

| 建筑物环境亮度类型 | 低亮度背景 | 中亮度背景 | 高亮度背景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮化级区域 | — | 30～75 | 75～150 |
| 控制级区域 | 6～12 | 12～30 | 30～75 |
| 限制级区域 | 4～6 | 6～12 | — |

6．2．2  对尺度较大的建筑物立面采用投光照明时，光源色温宜采用黄、白色、慎用蓝、红、绿等彩色光。

6．2．3  建筑物立面的泛光照明应采用主光突出重点部位，用辅助光照明一般部位，主光和辅助光亮度比例以3：1为宜。

6．2．4  建筑物立面的泛光照明的光束不宜垂直90°投向被照面，宜倾斜入射，应使不同面亮度有差别。被照面是平面时，入射角宜取60°～85°；较大凹凸时，入射角宜取0°～60°；显现细部特征时，入射角宜取80°～85°。

6．2．5  在建筑物附近安装投光灯时，投光灯和建筑物立面距离与被照高度之比以不小于1：10为宜。

6．3  泛光照明设计计算

6．3．1  用单位容量法估算所需的光源功率应按式6.3.1计算。

P=m·Eav                           （6.3.1）

式中：P——单位面积功率（W/m2）；

Eav——整个被照面平均照度（lx）；

m——不同光源的修正系数（W/lm）。

6．3．2  均匀漫透射表面，被照物表面亮度L与表面照度E关系应按式6.3.2计算。

E=πL/ρ                           （6.3.2）

式中：E——被照物表面照度值（lx）；

ρ——被照物表面反射系数；

L——被照物表面所需亮度值（cd/m2）。

6．3．3  泛光照明系统灯具数量应按式6.3.3计算。

N=EavA/（UΦK）                   （6.3.3）

式中：N——灯具数量（只）；

A——被照面的总面积（m2）；

Φ——选用灯具光源的光通量（lm）；

U——投光灯的利用系数，为投射到被照面上的光通量与光源的光通量之比；

K——照明系统的维护系数。较清洁、出光面向下和照明器1年擦洗1次且维护较好的场所，取0.6～0.7。污染严重的场所取0.5～0.6。

6．3．4  当照亮的目标物与视点的距离大于100m时，所需的光源功率应乘以表6.3.4中所规定的修正系数n。

表6.3.4               目标物与视点距离的修正系数n值

| 距离(m) | 100 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n值 | 1.06 | 1.2 | 1.35 | 1.61 | 1.82 | 3.3 |

7  环境照明节能评价

7．0．1  环境照明节能采用夜景照明的照明功率密度（LPD）作为评价指标。建（构）筑物夜景照明的照明功率密度应符合表7.0.1的规定。

表7.0.1         建（构）筑物夜景照明的照明功率密度（LPD）

| 反射比 | 低亮度背景 |  | 中亮度背景 |  | 高亮度背景 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照度 (lx) | 照明功率密度 (W/m2) | 照度 (lx) | 照明功率密度 (W/m2) | 照度 (lx) | 照明功率密度 (W/m2) |
| 0.70～0.85 | 30 | 2 | 75 | 4 | 200 | 9 |
| 0.45～0.70 | 50 | 3 | 150 | 7 | 300 | 14 |
| 0.20～0.45 | 100 | 5 | 300 | 14 | — | — |
| 注：1 城市照明规划或亮灯工程许可的特殊地区与时段不受此表限制； 2 表中照明功率密度为现行值。 |  |  |  |  |  |  |

7．0．2  本规范规定建（构）筑物夜景照明的照明功率密度的指标为推荐的控制值，根据不同城市、不同环境可根据照度标准值按高一档或低一档修正。

7．0．3  其他环境景观照明的照明功率密度指标宜符合表7.0.3的规定。

表7.0.3           其他环境景观照明的照明功率密度指标

| 区 域 | 照明功率密度（W/m2） |
| --- | --- |
| 公共停车场 | 2.52 |
| 公用车道、人行道 | 2.09 |
| 花园、公园和风景区 | 1.43 |

8  环境照明配电、控制和设施安全

8．1  供电电压和负荷计算

8．1．1  供电电压宜为400/230V，配电系统宜采用放射式，供电半径不宜超过250m。特殊情况下（负荷小且就地取得低压电源很困难时）可适当延长，但不应大于500m，并应验算供电线路的电压降。

8．1．2  室外景观照明负荷应在最大使用功率的控制方式下进行计算，并且不考虑需要系数。

8．1．3  室外景观照明负荷计算应以最大相负荷的3倍计算。

8．2  供配电系统要求

8．2．1  一般室外景观照明负荷属于三级负荷，特殊情况下负荷等级可根据建设标准和建设方的要求进行考虑。

8．2．2  室外景观照明的低压配电系统接地形式宜采用TN-S方式供电。当由市政电源直接供电时，也可采用TN-C-S或TT系统。当由路灯电网供电时，应与路灯系统的制式一致，允许采用IT系统。

8．2．3  室外景观照明配电系统的设计应符合下列规定：

1  应尽量使三相负荷平衡。

2  灯具宜自带补偿装置，以提高功率因数。荧光灯单灯功率因数不应小于0.9，气体放电灯的单灯功率因数不应小于0.85，并应采用能效等级高的产品。

3  应降低系统阻抗，以减少电压损失。

8．2．4  根据负荷的容量和分布，景观照明供电的电源点布局应根据供电区域划分。长配电馈线应按现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054-95要求，校验被保护线路预期最小单相短路时低压断路器的灵敏度。

8．2．5  由TT或IT系统供电的景观照明配电线路应装设剩余电流动作保护装置。

8．2．6  应按供电的线制选用剩余电流动作保护装置，并应符合下列规定：

1  单相220V电源供电，应优先选用二极二线式剩余电流动作保护装置；

2  三相三线式380V电源供电，应选用三极三线式剩余电流动作保护装置；

3  三相四线式380V电源供电或三相与单相设备共用的线路应选用三极四线或四极四线式剩余电流动作保护装置。

8．2．7  景观照明的电子控制装置以及图象摄制和远传终端宜采用具有防雷电干扰性能的隔离变压器，隔离后以IT系统供电。

8．2．8  当由市政电源直接供电时，应在进户处装设带隔离功能的总保护开关。

8．2．9  景观照明的电源供电线路，宜在进线开关电源侧安装电度表。

8．2．10  室外景观照明供点系统中，为降低供电系统中的高次谐波对电力系统的影响，选用的变压器，其接线方式应为D，yn11型。

8．2．11  水下灯宜采用IT系统供电。安装在水中的末端供电线路和设备，应装设剩余电流动作保护装置。

8．3  导线选择与线路敷设

8．3．1  室外景观照明供电系统中，中性线截面不应小于相线截面；分支供电回路，宜采用单相供电。分支导线截面不宜大于6mm2。

8．3．2  室外景观照明供电线路设计，应符合规划要求，并留有余地；导线应采用铜芯电力电缆。

8．3．3  在选择导线时，必须考虑气体放电灯的功率因数值和启动电流启动时间值，以及各相零序谐波电流迭加流过中性线的因素。

8．3．4  室外电缆线路以TN-S系统供电时，三相供电回路应选用五芯等截面电力电缆。单相供电回路应选用三芯等截面电力电缆。

8．3．5  暴露在建筑物外的（防雷LPZOA、LPZOB区）电气线路及照明装置、配电装置、控制装置相连接的电气线路应穿厚壁金属管敷设，或采用具有接地金属屏蔽层的电缆。

8．3．6  室外电缆设计尚应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007的要求。

8．4  照明控制和节能

8．4．1  室外景观照明控制可采用人工控制和自动控制方式、其控制设备应安装于控制室、值班室内，或其他不易遭受机械损伤和非专业人员误操作的场所。在检修室外景观照明时，控制设备应有明显电源断开点及标志。

8．4．2  室外景观照明自动控制可采用下列低压接口控制方式：

1  采用微处理器或可编程序控制器；

2  通过光传感器和时间开关，由光、时调控设备分别或共同控制；

3  通过时间开关，由定时控制设备控制；

4  控制中心经遥控终端控制。

8．4．3  调光控制应符合下列规定：

1  应运用调光器对单个或成组的照明光源进行明暗或颜色变换的控制，满足场景变化的需求。

2  根据不同光源，选用改变电压的方式进行调光或改变频率的方式进行调光等。气体放电灯可根据要求选用成套控制设备。

3  应考虑启闭集中控制的可能性。

8．4．4  宜采用计算机技术对环境照明系统进行节能控制。

8．5  接地与防雷

8．5．1  下列电力装置的外露可导电部分及装置外可导电部分，应保护接地。

1  室外照明及其配电装置的金属外壳、金属构架、钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属围栏等。

2  电缆的金属外皮及电力电缆金属接线盒、终端盒等。

8．5．2  灯具的金属外壳均应与接地装置或供电线路PE线连接。并与可伸臂范围内金属管道构件以及防雷引下线做辅助等电位连接。

8．5．3  在低压系统中，终端景观照明配电箱和电子控制装置以及图象摄制、远传终端的隔离变压器一次侧应加装避雷器，避雷器接地线应同变压器二次侧电子装置的逻辑地或其机柜的接地外壳相连接。电涌保护器的选择应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）和地方的相关标准执行。

8．5．4  接地系统接地电阻选择应符合现行国家有关规程和规范的要求，并应符合下列规定：

1  低压系统中性点接地电阻在任何季节不宜大于4Ω。重复接地电阻不宜大于10Ω。防静电接地电阻应不大于100Ω，在易燃易爆区宜不大于30Ω；

2  采用共用接地装置时，接地电阻应符合其中最小值的要求。若与防雷接地系统公用接地时，接地电阻应不大于1Ω；

3  电子设备接地电阻，当采用共用接地系统时，接地电阻不应大于1Ω；当采用单独接地体时，接地电阻不应大于4Ω。

8．5．5  水下灯具外露可导电部分除应用PE线连至接地装置外，尚应同水池壁及其周围地面钢筋做等电位连接。

8．5．6  所有进入建筑物的外来导电体均应在PLZOA或PLZOB区与PLZ1区的界面处做等电位连接。安装在PLZ1区的配电和控制装置，应设电涌保护器。

8．6  照明设施的安全

8．6．1  一般场所照明安全应符合下列要求：

1  灯具安全性能应符合现行国家标准《灯具  第1部分：一般要求与试验》GB7000.1-2007的规定，参见本规范附录B。灯具应根据应用场所选用防触电保护为Ⅰ类、Ⅱ类或Ⅲ类灯具；观礼台、桥梁等可触及的防护栏（墙）上宜选用Ⅲ类灯具，若选用非Ⅲ类灯具则应有防意外触电的保护措施；

2  灯具应可靠的固定，在桥梁等振动场所使用的灯具应具有防震措施；需固定投射方向的灯具应具有调整、锁定装置；

3  室外安装的灯具防护等级不应低于IP55，在有遮挡的棚或檐下灯具防护等级可选用IP54；埋地灯具防护等级不应低于IP67；水中使用的灯具防护等级应为IP68；

4  照明设备所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护；室外照明配电箱、控制箱等的防护等级不得低于IP55；

5  可触及的照明设备表面温度高于60℃时应采取隔离保护措施；

6  霓虹灯的安全应符合现行国家标准《霓虹灯安装规范》GB19653-2005的规定；

7  距地面2.5m以下的照明设备应借助于工具才能开启；

8  夜景照明不应干扰交通信号、通信设备的正常使用，立交桥，过街桥上不宜采用动态照明。城市机动车道两侧不应大量、连续的采用色彩变化、多光源的装饰灯；

9  古建筑的配电及管线敷设应采取防火措施。

8．6．2  室外水池照明安全要求应按现行国家标准《建筑物电气装置  第7部分  特殊装置或场所的要求》GB16895.19-2002执行，参见本规范附录C。

9  环境照明工程施工

9．0．1  设备和器材到达现场后，应在规定的限期内作验收检查，并应符合下列要求：

1  包装及密封应良好；

2  型号、规格核对无误，质量及外观应符合设计要求，附件、备件齐全；

3  产品的技术文件齐全，并应有合格证书；

4  一般灯具必须具有3C认证标志和认证证书复印件，特制灯具必须具有国家授权的检测机构出具的安全、光学及电气性能合格的检测报告。

9．0．2  照明装置安装应牢固，接线应可靠，电气绝缘良好，接地应符合设计要求。

9．0．3  建（构）筑物中的预留孔、洞及电缆管口，应做好封堵，并应做相应修饰。

9．0．4  施工过程中应做好隐蔽工程的检查，做好记录及签认。

9．0．5  光源及其附件应配套使用，高强气体放电灯的触发器与灯具的距离应符合产品技术要求。灯具的安装位置应便于检查和维修。

9．0．6  室外用灯具、镇流器箱、分线盒（箱）之间的电线（缆）宜采用配件齐全的防水可挠（金属）软管，其长度不宜大于1.2m，必须与接地保护线可靠连接。

9．0．7  室外的明装管线，应使用配套的防水接线盒。

9．0．8  照明装置的各种金属固定件及连接件均应进行热镀锌或其它防腐处理。

9．0．9  明敷的非铠装电缆，水平敷设至地面的距离小于2.7m时，应有防止机械损伤的措施。垂直敷设的电缆至地面1.8m一段，也应有防止机械损伤的措施。

9．0．10  配电箱应有各回路的系统图，并应按设计文件编制深度规定标注回路编号、设备容量、计算电流、导线型号及规格、敷设方式和用途等。

10  环境照明检测和评价

10．0．1  环境照明应对下列内容进行评价：

1  城市环境照明与城市景观照明总体规划的符合性；

2  灯光创造的艺术景观；

3  环境照明质量控制，包括环境照明的亮度水平、照度均匀度、眩光限制、照明色彩要求、照明的亮度对比等；

4  环境照明应考虑的环保和生态；

5  环境照明光源的适用性；

6  环境照明灯具及附属装置选择的合理性；

7  环境照明的节能评价；

8  对照明配电、控制和设施安全的符合性；

9  照明检测的结果；

10  工程验收提交的文件。

10．0．2  夜景照明的检测应符合下列规定：

1  应根据被检对象的评价要求，确定测试项目与测试范围；

2  测试报告应包括：测试项目，测试条件，测试结果及测试结果分析等。

10．0．3  夜景照明的评价宜组织3人以上的专家组进行照明效果综合评定。照明效果评价指标应归纳为下列五个方面：

1  对比照明环境光、色参数检测值与评价要求值；

2  评价照明质量，包括功能性、视感舒适性及其节能、造价、环保等；

3  光源的合理选用、灯具的光、色、电特性；

4  合理配电及分级灯光控制；

5  照明设施管理措施落实程序。

11  照明管理与监督

11．1  实施与监督

11．1．1  环境照明的规划应由具备规划或建筑乙级以上资质的单位编制；环境照明设计应在城市总体和区域照明规划的基础上进行编制，照明工程初步设计和施工图应由有建筑工程或照明工程专项设计资质的设计机构完成。

11．1．2  新建街区、建（构）筑物的环境照明工程应与土建工程同步设计、同步施工、同步竣工验收；改建或扩建街区、建（构）筑物的环境照明工程宜与土建工程同步设计、同步施工、同步竣工验收。

11．1．3  环境照明工程应依据有关国家标准、规范、规定以及本规范的要求，按行政主管部门批准的照明工程设计文件进行施工。

11．2  照明工程的验收

11．2．1  照明工程验收应符合下列基本要求：

1  工程质量验收应按本规范及现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的规定执行。

2  照明效果验收应按行政主管部门已批准的设计文件执行。

3  照明效果验收应提供本规范第10章规定的经现场检测的测试报告。

11．2．2  工程验收应提交下列文件和资料：

1  行政主管部门批准的文件；

2  工程竣工图

3  变更设计的证明文件；

4  产品的说明书、合格证、检测报告及安装图纸等技术文件；

5  根据合同提供的备品、备件清单；

6  安装技术记录，包括隐蔽工程验收记录；

7  符合要求的相关试验记录；

8  竣工验收记录；

9  监理报告；

10  照明效果现场检测的测试报告。

附录A  CIE环境（背景）亮度区域划分

A．0．1  CIE环境（背景）亮度区域划分应符合CIE干扰光技术委员会《限制室外照明干扰光影响指南》CIE/TC5-12等相关技术文件的规定，环境亮度根据区域性质可划分为下列四级：

1  暗环境的E1区域（如自然风景区）；

2  低亮度环境的E2区域（如工业区或乡村居住区）；

3  中亮度环境的E3区域（如工业区或近郊居住区）；

4  高亮度环境的E4区域（如城市中心区或商业区）。

附录B  灯具防触电保护分类

B．0．1  灯具防触电保护应分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类，并应符合下列规定：

1  Ⅰ类灯具：灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘，而且还包括附加的安全措施，即将易触及的导电部件连接到设施固定线路中的保护接地导线上，使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致导电。

2  Ⅱ类灯具：防触电保护不仅依靠基本绝缘，而且具有附加的安全措施，例如，双重绝缘或加强绝缘，但没有保护接地的措施或依赖安装条件。

3  Ⅲ类灯具：防触电保护依靠电源电压是安全的特低电压，并且其中不会产生高于SELV（安全特低电压）的灯具。

附录C  室外水池照明安全要求

C．0．1  嬉水池防电击应符合下列要求：

1  嬉水池区域划分可按《建筑物电气装置  第7部分  特殊装置或场所的要求》GB16895.19-2002执行。

2  在0区内必须采用12V及以下安全特低电压供电，其安全电源应在0区、1区和2区以外。

3  电气设备防水等级不应低于下列规定：0区内为IPX8；1区、2区内为IPX5。

4  电气线路应采用非金属护套或非金属套管的双重绝缘线路，在0区及1区内不得安装接线盒。

5  在0区、1区、2区内应做局部等电位连接。

C．0．2  喷水池防电击应符合下列要求：

1  喷水池区域划分按《建筑物电气装置  第7部分  特殊装置或场所的要求》GB16895.19-2002执行。

2  喷水池在电源未切断前禁止人体进入喷水池内（包括涉水），否则应按照嬉水池的要求处理。

3  当采用50V及以下的安全特低电压（SELV）供电时，其隔离变压器应设置在0区和1区以外。

4  当采用220V供电时，应采用隔离变压器或装设额定动作电流不大于30mA的剩余电流保护器。此时每一隔离电源（一台隔离变压器或一个二次绕组）只供给一台电气设备，如向多台设备供电，设备金属外壳间应采用与相线相同材质和截面的导线连通。

5  水下电缆应远离水池边缘，在水池内应以最短捷的路径接至设备。在1区内电缆应穿绝缘管保护。在喷水时内可使用接线盒，但应与电缆套管做丝扣连接，并应采取密封防水措施。

6  喷水池应做局部等电位连接。

附录D  防护等级IP代码说明

D．0．1  根据现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208-2008的规定，该分类系统应包括下列防护形式：

1  防止人触及或接近外壳内部的带电部件和触及运动部件（光滑的旋转轴和类似部件除外）；防止固体异物进入外壳内部。

2  防止水进入外壳内部达到有害程度。

表示防护等级的代号通常由特征字母IP跟着两个数字（特征数字）组成，“特征数字”的含义分别见表D.0.1-1、表D.0.1-2和表D.0.1-3。第一位特征数字指第1款中所述防护等级，第二位特征数字指第2款中所述防护等级。

表D.0.1-1     第一位特征数字所代表的对接近危险部件的防护等级

| 第一位 特征数字 | 防 护 等 级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 简要描述 | 含 义 |
| 0 | 无防护 | —— |
| 1 | 防止手背接近危险部件 | 直径50.0mm球形试具应与危险部件有足够的间隙 |
| 2 | 防止手指接近危险部件 | 直径12.0mm，长80.0mm的铰形试具指应与危险部件有足够的间隙 |
| 3 | 防止工具接近危险部件 | 直径2.5mm的试具不得进入壳内 |
| 4 | 防止金属线接近危险部件 | 直径1.0mm的试具不得进入壳内 |
| 5 | 防止金属线接近危险部件 | 直径1.0mm的试具不得进入壳内 |
| 6 | 防止金属线接近危险部件 | 直径1.0mm的试具不得进入壳内 |

表D.0.1-2     第一位特征数字所代表的防止固体异物进入的防护等级

| 第一位 特征数字 | 防 护 等 级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 简要描述 | 含 义 |
| 0 | 无防护 | — |
| 1 | 防止直径不小于50.0mm的固体异物 | 直径50.0mm的球形物体试具不得完全进入壳内 |
| 2 | 防止直径不小于12.5mm的固体异物 | 直径12.5mm的球形物体试具不得完全进入壳内 |
| 3 | 防止直径不小于2.5mm的固体异物 | 直径2.5mm的球形物体试具不得完全进入壳内 |
| 4 | 防止直径不小于1.0mm的固体异物 | 直径1.0mm的球形物体试具不得完全进入壳内 |
| 5 | 防尘 | 不能完全防止尘埃进入，但进入量不得影响设备的正常运行、不得影响安全 |
| 6 | 尘密 | 无尘埃进入 |

表D.0.1-3             第二位特征数字所代表的防护等级

| 第一位 特征数字 | 防 护 等 级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 简要描述 | 外壳提供的防护类型的说明 |
| 0 | 无防护 | — |
| 1 | 防垂直方向滴水 | 垂直方向滴水应无有害影响 |
| 2 | 防止当外壳在15°范围内倾斜时，垂直方向滴水 | 当外壳的各垂直在15°范围内倾斜时，垂直滴水应无有害影响 |
| 3 | 防淋水 | 与垂直面在60°范围以内的淋水应无有害影响 |
| 4 | 防溅水 | 向外壳各方向溅水应无有害影响 |
| 5 | 防喷水 | 向外壳各方向喷水应无有害影响 |
| 6 | 防强烈喷水 | 向外壳各方向强烈喷水应无有害影响 |
| 7 | 防短时间浸水影响 | 浸入规定压力的水中在规定时间后，外壳进入的水不应达到有害的量 |
| 8 | 防持续潜水影响 | 按生产厂和用户双方同意的条件(应比特征数字为7时严酷)持续潜水后外壳进水量不致达到有害程度 |

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“禁用”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”或“不可”。

表明有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明必须按其他有关标准、规范执行时，采用“应按……执行”或“符合……要求或规定”。

浙江省工程建设标准

环境照明工程技术规范

#### Technical specification of environment lighting engineering

#### DB33/1055-2008

条文说明

目  次

1  总    则 ……………………………………………………………………… 41

2  术    语 ……………………………………………………………………… 42

3  城市环境照明规划 …………………………………………………………… 43

3．1 一般规定 ………………………………………………………………… 43

3．2 规划与设计原则 ………………………………………………………… 43

3．3 城市环境照明分级体系 ………………………………………………… 43

4  环境照明一般要求 …………………………………………………………… 45

4．1 环境照明总体要求 ……………………………………………………… 45

4．4 环境照明合适的光源 …………………………………………………… 45

5  环境照明设计 ………………………………………………………………… 49

5．1 居住区环境照明设计 …………………………………………………… 49

5．3 商业中心区环境照明设计 ……………………………………………… 50

6  建筑物立面照明 ……………………………………………………………… 51

6．1 建筑物立面照明基本要求 ……………………………………………… 51

6．2 建筑物主体夜景照明技术要求 ………………………………………… 51

6．3 泛光照明设计计算 ……………………………………………………… 52

8  环境照明配电、控制和设施安全 …………………………………………… 54

8．2 供配电系统要求 ………………………………………………………… 54

10  环境照明检测和评价 ………………………………………………………  55

附录B  灯具防触电保护分类 …………………………………………………  56

1  总    则

1．0．1  制定本规范的目的和原则。

本规范参考了各地的规范、规程和规定，并结合近年的技术发展和环境照明工程的经验进行编制。

上海市2004年9月1日开始实施地方标准《城市环境（装饰）照明规范》DB31/T316-2004，全国各地如北京、天井、重庆、江苏、杭州、汕头等也相继出台了有关规范、规程和规定。

1．0．2  本规范的使用范围。

1．0．3  环境照明工程与土建工程的关系。

1．0．4  工程建设中使用产品的规定。

1．0．5  本规范与其他标准和规范的关系。

2  术    语

2．0．1  灯具还包括很难把光源和器具单独分开来的集成产品，例如应用广泛的LED产品中的线条灯、点状灯等。

2．0．11  眩光不但影响正常照明效果，而且造成视觉不适甚至暂时性视觉失能。

2．0．16  环境照明是光环境受到社会关注的产物，它包括把“光”元素作为环境艺术来创作、利用灯光将照明对象的景观加以重塑、照明新技术应用以及照明设施管理等，以此来表现一个城市或地区的夜间形象。

2．0．17  发光二极管LED的分类有多种分类方法。

按其使用材料可分为磷化镓（GaP）发光二极管、磷砷化镓（GaAsP）发光二极管、砷化镓（GaAs）发光二极管、磷铟砷化镓（GaAsInP）发光二极管和砷铝化镓（GaAlAs）发光二极管等多种。

按其封装结构及封装形式除可分为金属封装、陶瓷封装、塑料封装、树脂封装和无引线表面封装外，还可分为加色散射封装（D）、无色散射封装（W）、有色透明封装（C）和无色透明封装（T）。

按其封装外形可分为圆形、方形、矩形、三角形和组合形等多种。

3  城市环境照明规划

3．1  一般规定

3．1．1  城市环境照明规划可分为城市环境照明总体规划和局部区域（如街道、广场或景点）照明规划。城市环境照明总体规划是城市总体规划的专项规划，局部区域或景点照明规划是局部区域城市规划与设计的专项组成部分。

3．2  规划与设计原则

本节规定的城市环境照明规划与设计要求和涉及的内容如下：

1  城市环境照明规划应使城市景观呈现点、线、面相结合，平面、立面、空中相结合，应使景观协调有序、层次错落丰富、光色适度、光影兼备、动静结合、主题突出，形成整体效果，体现城市特色。

2  城市环境照明规划宜涉及城市天际轮廓线、道路景观、城市标志、水系景观、区域景观等专项规划。

3  城市环境照明规划宜涉及城市轴线、肌理、天际线、边缘与入口、视野、道桥、中心景区、特色景区、滨水界面、夜景眺望点、标志性建筑、开放空间、节点、生态绿化、象征景观。

4  城市环境照明规划宜涉及城市街道、公园绿地、建（构）筑物、历史古迹、公共艺术、导引系统、牌坊、广告、招牌等要素。

3．3  城市环境照明分级体系

3．3．1  城市照明分级设计，可按以下方式进行：

1  亮化级是城市照明中照明等级最高的级别，亮化级照明通过亮化和彩化的结合，明确照明中心，突出表现城市夜景中的重要区域。

2  控制级是城市照明等级的中间级别，应在满足照明功能的同时，采取与一定彩化相结合，创造良好的城市夜景光环境。

3  限制级是对照明进行适当限制的照明级别，限制级在满足功能的前提下，着重强调控制光污染。限制级照明对象主要包括居住区、医疗卫生区和其他生态保护区。

4  环境照明一般要求

4．1  环境照明总体要求

4．1．1  环境照明分为功能性照明与艺术性照明两个大类。功能性照明是为保持视觉而提供必要的照度；艺术照明则是运用灯光来创造以观赏为主的艺术景观。通常艺术照明也是功能性照明的一部分。

4．4  环境照明合适的光源

4．4．1  光源选用时应掌握光源的技术参数，常用光源的技术参数比较如表4.1。

表4.1                    光源技术参数的比较

| 光 源 种 类 |  |  | 功率 (W) | 光效 (lm/W) | 显色 指数Ra | 色温 (K) | 额定寿命 (h) | 色温 一致性 | 耐振 性能 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钨 丝 灯 | 装饰灯泡 (彩色) * |  | — | — | — | — | ≥1000 |  | 较差 | 装饰照明 |
|  | 低压卤钨灯* |  | 5～100 | 12～18 | ＞90 | ＜3300 | ≥2000 | 较好 | 较差 | 普通照明、 定向照明 |
| 荧光灯 | 双端 | 工频 | 15～125 | 40～80 | ＞82 | 2700～6500 | 7000～8000 | 好 | 较好 | 标志、安装在墙上及建筑物顶棚的灯具内、内透光照明 |
|  |  | 高频 | 14～80 | 75～100 | ＞82 | 2700～6500 | 8000～10000 | 好 | 较好 |  |
|  | 单端 |  | 5～100 | 44～72 | ＞80 | 2700～6500 | ≥6000 | 好 | 较好 | 标志、安装在墙上和杆顶的灯具内、轮廓照明 |
|  | 自镇流 |  | 5～60 | 40～60 | ＞80 | 2700～6500 | ≥6000 | 好 | 较好 |  |
|  | 无极灯 |  | 23～200 | 70～82 | 80 | 2700～6400 | 15000～60000 | 较好 | 较好 | 场地、道路照明、隧道照明 |
|  | 紫外线* |  | 4～36 | — | — | — | ≥4000 | 较好 | 较好 | 装饰照明、激发荧光涂料 |
|  | 冷阴极灯 |  | 12～30 | 40～60 | ＞80 | 2700～10000 | ≥20000 | 较好 | 较好 | 桥梁、建筑物轮廓装饰照明、广告灯箱、标牌照明 |

续表

| 光 源 种 类 |  | 功率 (W) | 光效 (lm/W) | 显色 指数Ra | 色温 (K) | 额定寿命 (h) | 色温 一致性 | 耐振 性能 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压汞灯 | 透明玻壳 | 80～400 | 39～42 | ＜40 | ＞5500 | ≥7000 | 好 | 好 | 树木和蓝/绿特性的投光照明、建筑物投光照明 |
|  | 涂粉玻壳 | 50～10000 | 30～55 | 40～60 | 3300～5500 | 4000～12000 | 较好 | 好 | 场地及建筑物投光照明、小功率重点照明 |
|  | 反射型* | 50～400 | 28～46 | 40～60 | 3300～5500 | ≥7000 | 较好 | 好 | 场地照明、矮灯柱、杆顶灯具、墙面托架灯具 |
| 高压钠灯 | 普通型 | 50～1000 | 64～120 | ＜40 | 1950 | 12000～18000 | 好 | 好 | 场地及建筑物投光照明、矮柱灯、道路照明、杆顶照明 |
|  | 中显色型 | 150～400 | 70～80 | ≤60 | 2170 | 9000～12000 | 好 | 好 | 场地及建筑物投光照明 |
|  | 高显色型 | 150～400 | 44～55 | 85 | 2500 | ≥8000 | 好 | 好 | 场地及建筑物投光照明 |
| 低压钠灯 |  | 18～180 | 68～155 | — | — | ≥7000 | 好 | 较差 | 道路照明、隧道照明 |
| 金属卤化灯 | 直管 透明玻壳 | 250～2000 | 65～90 | 65 | 4500 | ≥10000 | 一般 | 好 | 场地及建筑物投光照明、小功率重点照明 |
|  | 钠陀铟 涂粉玻壳 | 250～400 | 65～75 | 68 | 4300 | ≥10000 | 一般 | 好 | 场地及建筑物投光照明 |
|  | 钪—钠 透明玻壳 | 175～1000 | 80～110 | 65 | 4000 | ≥10000 | 一般 | 好 | 场地及建筑物投光照明 |
|  | 陶瓷 金属灯 | 20～400 | 90～95 | 80～85 | 3000～4200 | 9000～15000 | 好 | 好 | 场地及建筑物投光照明、重点照明 |
|  | 镝灯* | 125～3500 | 55～75 | 75 | 5000～7000 | 1500～5000 | 一般 | 好 | 场地及建筑物投光照明 |
|  | 彩色* | 150～400 | — | — | — | ＜5000 | 一般 | 好 | 投光、装饰照明 |

续表

| 光 源 种 类 | 功率 (W) | 光效 (lm/W) | 显色 指数Ra | 色温 (K) | 额定寿命 (h) | 色温 一致性 | 耐振 性能 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白色LED | ＜5(单颗) | ＜60 | 70～80 | 3000～7000 | ≤10000 | 一般 | 好 | 装饰、轮廓照明、紧急出口标志 |
| 彩色LED | ＜5(单颗) | — | — | — | ≤10000 | 好 | 好 | 装饰照明 |
| 霓虹灯 | — | — | — | — | ≥8000 | 较好 | 较好 | 轮廓、装饰照明 |
| 镁钠灯* | 10～34 (W/m) | — | — | — | ≥2000 | 较好 | 较好 | 轮廓、装饰照明 |
| EL | — | — | — | — | 20000左右 | 好 | 好 | 导向、标志 |
| 注：标有*的光源在夜景照明中慎重采用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本规范特种照明光源指霓虹灯、光纤、激光和LED，其要求如下：

1  霓虹灯：

1）霓虹灯照明器材、装置的质量、性能必须符合现行有关标准的要求。

2）霓虹灯照明电源的供给不能与民用电源共网。

3）灯管支架必须采用耐高压、耐腐蚀、抗老化阻燃材料制成。

4）霓虹灯照明广告必须具有33m/s的抗风强度。

5）在有防雷设施的建筑物上安装霓虹灯照明广告时，设置的霓虹灯在避雷保护以外时，必须采取防雷接地措施。

6）霓虹灯照明工程一般不接漏电保护器，但要注明高压危险。

7）霓虹灯照明应按现行有关规定进行保护接地。

8）通电试验应无电晕放电现象，以及无拉火和干扰现象。

9）当电源电压在220V±10.5%范围内波动时，霓虹灯照明装置应正常工作。

2  光纤：

1）使用温度范围：最大可在-40°～70℃环境中安全使用。

2）使用弯曲半径：宜不小于光纤直径50倍。

3）采用光纤照明的光源箱与光纤头的距离不得大于其射程。

3  激光：

1）宜利用激光束有规律的运动或组成图案布置节日空中夜景。

2）可将快速移动的激光束投射在建筑物外墙面上，形成图案。

3）采用成套的夜景照明系统，可在夜晚室外露天舞台上将艺术形象直接投射到建筑物外墙面上，配上音乐后组成融声、光、色和影视技术为一体的娱乐性夜景照明节目。

4  LED灯：

1）在使用LED灯具时，应根据实际工作电流进行供电电路设计。

2）LED灯具的供电标称电压应为220V，非标准供电电压的灯具应配备标准的供电电源。

3）LED灯具使用的电路印刷板、外壳和内部固定件应具有阻燃特性，符合抗老化、抗冲击、抗振动和防水、防潮的要求。

4）变色的LED灯具应根据亮度、色度、色纯度划分等级，以便满足不同的使用需求。

5）LED灯具在电参数上应标明使用电压范围、工作电流、功率等指标，同时还应标明外形尺寸，以便可相互替换。

5  环境照明设计

5．1  居住区环境照明设计

5．1．1  一些环境要素的照明手法宜符合下列规定：

1  塔顶的照明手法：圆屋顶或穹窿，宜采用远距离投射。塔尖或尖塔可在紧邻的建筑物设置投光灯投光。

2  围墙与花窗的照明手法：宜在围墙外用小型投光灯照射，显示墙面形与色。花窗宜用内透光方法，丰富墙面效果，也可将墙面和窗前的植物照明结合，形成剪影效果。

3  柱廊的照明手法应符合下列规定：

1）应根据柱子在建筑中的地位、作用及风格样式而采取相应的照明方式。

2）宜照亮背景、显示轮廓呈剪影效果；也可从正面补光，减少对比，增加立体感。

3）宜从正面用投光灯分别斜照每一根柱子，使其在相对较暗的背景下显露出来。

5．1．4  半柱面照度按式5.1计算：

ESC=I(C，γ)(1+cosαSC)cos2ξ∗sinξ∗MFπ(H−1.5)2       （5.1）

式中：  ESC——此点上的半柱面照度（lx）；

Σ——所有有关灯具对该半圆柱体表面贡献的总和；

I（C，γ）——灯具射向计算点方向的光强（cd）；

αSC——包括光强矢量的垂直面和与半圆柱体的竖平面垂直的平面之间的夹角，如图1所示；

γ——垂直光度角（°）；

ξ——入射光线与通过此点的水平面法线间的角度（°）；

H——灯具的安装高度（m）；

MF——光源光通维护系数和灯具维护系数的乘积。

本标准中如未加说明，均指离地面1.5m处的半柱面照度。

图5.1  计算半圆柱面照度时所用的角

注：鉴于半柱面照度在我国的使用尚不普及，且计算和测量也比较复杂，故暂时可代

之以等值的面向观察方向的垂直照度。

5．3  商业中心区环境照明设计

5．3．4  根据国家《广告法》规定，国家机关及文物保护单位的建筑控制地带不得设置或发布户外广告。

室外商业广告中的门脸、牌匾、橱窗的照明手法宜符合下列规定：

1  商业门脸牌匾的单体构图造型、尺度、面积应与建筑物造型、尺度和总面积的比例及风格相协调，照明一具有显色性。

2  建筑物的高矮相对一致时，设置景观照明牌匾的高度、宽度、厚度以统一为宜，照明色调应与周边街景协调。

3  橱窗内光源不应对观赏者产生眩光。

4  橱窗内的照度应不大于营业场所照度的2～3倍。

6  建筑物立面照明

6．1  建筑物立面照明基本要求

6．1．2  建筑物立面照明主要指建筑物主体夜景照明。基本照明方式可分为投光照明、轮廓照明、内透光照明。

大面积玻璃幕墙不应使用灯光直射。可采用在室内、窗前安装荧光灯管或白炽灯或墙面反射光的内光外透的照明方法，也可用点光源组成图案。

6．1．3  色温合适的光源能加强照明效果，制造特有的情调；也可以在一座建筑物的不同部位选择不同色温的投光灯，用以强调建筑物的层次。

6．2  建筑物主体夜景照明技术要求

6．2．1  CIE对建筑投光照明照度的建议如表6.1。

表6.1               CIE对建筑投光照明照度的建议

| 表面材料 | 照度(lx) |  |  | 修正系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周围环境 |  |  | 光源类型 |  | 表面条件 |  |  |
|  | 无良好 照 明 | 很好地 照 明 | 照得 很亮 | 汞灯 金卤灯 | 高压和 低压钠灯 | 清洁 | 脏 | 很脏 |
| 谈色石材、白色大理石 | 20 | 30 | 60 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
| 中色石材、水泥、浅色大理石 | 40 | 60 | 120 | 1.1 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 深色石材、灰色花岗石、深色大理石 | 100 | 150 | 300 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 浅黄色砖 | 35 | 50 | 100 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 浅棕色砖 | 40 | 60 | 120 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 7.0 |
| 深棕色砖、粉红色花岗石 | 55 | 80 | 160 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| 红砖 | 100 | 150 | 300 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 深色砖 | 120 | 180 | 360 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 建筑水泥 | 60 | 100 | 200 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 铝(表面烘漆处理) | 200 | 300 | 600 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| ρ=0.1的深色面材 | 120 | 180 | 360 | — | — | 1.5 | — | 2.5 |
| 红-棕-黄色 | — | — | — | 1.3 | 1.0 | — | — | — |
| 蓝-绿色 | — | — | — | 1.0 | 1.3 | — | — | — |
| ρ=0.3～0.4的中色面材 | 40 | 60 | 120 | — | — | 2.0 | 4.0 | 7.0 |
| 红-棕-黄色 | — | — | — | 1.2 | 1.0 | — | — | — |
| 蓝-绿色 | — | — | — | 1.0 | 1.2 | — | — | — |

续表

| 表面材料 | 照度(lx) |  |  | 修正系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周围环境 |  |  | 光源类型 |  | 表面条件 |  |  |
|  | 无良好 照 明 | 很好地 照 明 | 照得 很亮 | 汞灯 金卤灯 | 高压和 低压钠灯 | 清洁 | 脏 | 很脏 |
| ρ=0.6～0.7的浅色面材 | 20 | 30 | 60 | — | — | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
| 红-棕-黄色 | — | — | — | 1.1 | 1.0 | — | — | — |
| 蓝-绿色 | — | — | — | 1.0 | 1.1 | — | — | — |
| 注：1 对远处被照物，表中所有数据提高30%； 2 设计照度为使用照度，即维护周期内平均照度的中值； 3 此表在选用时应注意表中列出的照度为处于“无良好照明”，“很好地照明”和“照得很亮”的环境中，形成立面亮度依次为4、6和12cd/m2所需的照度值，这些值是用2800K钨丝灯和清洁的建筑表面得到的结果，这些结果是近似值，环境照明的描述也不严格，只能作为设计参考，修正系数的应用则视所有光源、表面材料和污染程度而定。因有些材料对于某个波段的吸收较多，故要增加投射的光通量，需乘以大于1.0的系数，特别肮脏的外墙表面，更应乘以较大的系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6．3  泛光照明设计计算

6．3．1  不同光源的m值可按式6.1计算：

m=1/UηηLK                           （6.1）

式中：U——投光灯的利用系数；

η——灯具的效率；

ηL——光源的光效果（lm/W）；

K——照明系统的维护系数。较清洁、出光面向下和照明器1年擦洗1次且维护较好的场所，取0.6～0.7，污染严重的场所取0.5～0.6。

当选用常用数据：U=0.7、η=0.6、K=0.7，则采用不同的投光灯时的m值见表6.2。

表6.2                      不同光源的m值

| 光源种类 | 白炽灯 | 卤钨灯 | 高压荧光汞灯 | 金属卤化物灯 | 高压钠灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M（W/lm） | 0.18 | 0.17 | 0.068 | 0.048 | 0.038 |

6．3．2  式6.3.2中所指被照物表面为均匀漫反射材料。这类材料无论入射光线如何，入射光被均匀地反射到四面八方，其表面各方向上的亮度都相等，看不到光源现象。

均匀漫反射材料有氧化镁、硫酸钡、石膏等，建筑工程常用的大部分无光泽的饰面材料，如粉刷涂料、乳胶漆、无光塑料墙纸、陶板面砖等都可近似的看作均匀漫反射材料。

8  环境照明配电、控制和设施安全

8．2  供配电系统要求

8．2．2  安装于建筑物本体上，并直接由该建筑物内部电源供电的照明装置，配电系统的接地形式应与该建筑物的接地形式一致。室外照明灯具距建筑物大于20m时，配电系统的接地形式可根据当地具体情况确定。

10  环境照明检测和评价

10．0．1  为了能比较客观、完善的对夜景照明效果作出评价，需要检测各场景的光、色参数（不包括电气检测）及其相关的景观视觉指标，为此需要指定各场景的评价要求（或称参考标准），用以确定现场测试项目、范围和对各场景的照明效果作出较客观、完善的评价。

10．0．2  根据夜景照明检测的评价要求，推荐主要的现场检测仪器如下：

1  照度计系列。

照度计——应符合国家一级标准，量程：0.1～105lx，精度优于±4%，宜具备RS232接口。

柱面照度计——技术指标及功能同照度计。

半柱面照度计——量程：0.5～105lx，其余同照度计。

2  亮度计系列。

亮度计——应符合国家一级标准，量程1～105cd/m2，精度优于±5%，宜具备RS232接口。

瞄准式亮度计——应符合国家一级标准，消除距离效应误差，精度优于±5%。量程：0.1～105cd/m2（3°视场），1～5×105cd/m2（1°视场），10～106cd/m2（0.3°视场），宜具备RS232接口。

3  照度色度计。

照度指标——应符合国家一级标准，量程：0.1～0.5×105lx，精度优于±4%；

色度指标——色品坐标精度优于±0.002，重复性优于±0.0005（标准A光源）；相关色温量程：1350K～25000K，精度优于±20K（标准A光源）

其他性能——宜具备RS232接口。

附录B  灯具防触电保护分类

根据现行国家标准《灯具  第1部分：一般要求与试验》GB7000.1-2007，规定了灯具防触电保护应分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。

《灯具  第1部分：一般要求与试验》GB7000.1-2007第8.2.1条还增加了基本绝缘部件不能用在没有意外接触措施的灯具外表面上的防触电保护要求。此项新增要求源自于《电击防护  装置和设备的通用部分》GB/T17045-2006中第7.2.3条，“绝缘材料可触及的表面部分”。