南京市城市照明设计、施工及验收实施细则

1  总则

1.1依据《南京市城市照明管理办法》，落实“加强城市照明管理，促进能源节约，改善城市照明环境，贯彻国家的法律、法规和技术经济政策”的要求，制定本细则。

1.2 本细则适用于本市辖区内新建、改建和扩建的道路、隧道、广场、住宅区、公园、公共绿地、名胜古迹以及其它建（构）筑物（室外部分）的一般功能照明或者景观照明设计、施工与验收。施工照明、障碍照明、安全照明等特殊功能照明不适用于本细则。

1.3 城市照明设计除应符合本细则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.1城市照明 urban lighting

城市照明是指在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建（构）筑物的功能照明或者景观照明。

2.2功能照明 functional lighting

功能照明是指通过人工光以保障人们出行和户外活动安全为目的的照明。

2.3景观照明1andscape lighting

景观照明是指在户外通过人工光以装饰和造景为目的的照明。

2.4泛光照明  floodlighting

通常由投光灯来照射某一情景或目标，使其照度比其周围照度明显高的照明。

2.5轮廓照明  outline lighting，contour lighting

利用灯光直接勾画建筑物和构筑物等被照对象的轮廓的照明方式。

2.6内透光照明  lighting from interior lights

利用室内光线向室外透射的照明方式。

2.7建筑化照明structural space modeling lighting

光源或灯具和建筑立面的墙、柱、檐、窗、墙角或屋顶部分的建筑结构联为一体的照明方式。

2.8 特种照明special lighting
    利用光纤、导光管、激光、发光二极管（LED）、投影灯和火焰光等特殊照明器材和技术来营造夜景的照明方法。

2.9 光源效率  efficiency of electric light source

单位功率电光源所发出的光通量，其计算单位为lm/W。

2.10 灯具效率  luminaire efficiency

在相同的使用条件下，灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比。

2.11 照  度  illuminance

表面上一点的照度是入射在包含该点面元上的光通量dφ除以该面元面积dA之商，即

E=dΦdA（2.0.9）

该量的符号为E，单位lx（勒克斯），1lx=1 lm/m2。

2.12 亮度  luminance

由公式L=dφ（dA·cosθ·dω）定义的量，即单位投影面积上的发光强度，其公式为：

式中dφ——由指定点的光束元在包含指定方向的立体角dω内传播的光通量：

dA——包括给定点的光束截面积；

θ——光束截面法线与光束方向间的夹角。

该量的符号为L，单位为cd/m2（坎德拉每平方米）。

2.13 眩光  glare

由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引进不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。

2.14 色温  colour temperature

当光源的色品与某一温度下黑体的色品相同时，该黑体的绝对温度为此光源的色温度，亦称色度。该量的符号为Tcp，单位为K。

2.15 显色指数 colour rendering index

光源对国际照明委员会（CIE）规定的八种标准颜色样品特殊显色指数的平均值。通称显色指数。该量的符号为R。

2.16 颜色对比 chromatic contrast,colour contrast

同时或相继观察视野中相邻两部分颜色差异的主观评价。色对比分为色调对比、明度对比和彩度对比等。

2.17 照度或亮度均匀度  uniformity of illuminance or luminance

表示规定平面上的照度或亮度变化的量，该量的符号为U。

照度或亮度均匀度有两种表示方法：

（1）最小照度或亮度与最大照度或亮度之比，符号为U1；

（2）最小照度或亮度与平均照度或亮度之比，符号为U2。

2.18 绿色照明  greenlights

节约资源、保护环境、有益于提高人们的学习、工作效率和生活质量以及保障身心健康的照明。

2.19 照明功率密度(LPD)  lighting power density

单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器等)，单位为瓦特每平方米(W／m2)。

2.20 光污染  light pollution

指干扰光或过量的光辐射(含可见光、紫外和红外光辐射)对人、生态环境和天文观测等造成的负面影响的总称。

2.21干扰光  obtrusive light

由于光的数量、方向或光谱特性，在特定场合中引起人的不舒适、分散注意力或视觉能力下降的溢散光。

2.22 上射光通比 (ULOR)upward light output ratio

当灯具安装在规定的设计位置时，灯具发射到水平面以上的光通量与灯具中全部光源发出的总光通量之比。

2.23 环境区域  environment zones

为限制光污染，根据环境亮度状况和活动的内容，对相应地区所作的划分。

2.24 维护系数  maintenance factor

照明装置在使用一定周期后，在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在规定表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

2.25 保护接地 protective earthing；protective grounding

为了电气安全，将一个系统、装置或设备的一点或多点接地。

低压配电系统的接地形式分为TN、TT、IT三种系统，其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。

3  功能照明

3.1 选型

3.1.1  光源的选择应符合下列规定：

1  快速路、主干路、次干路和支路应采用高压钠灯或LED等节能型新光源；

2  商业区和居住区的人行交通道路的功能灯宜选择金属卤化物灯、细管荧光灯、紧凑型荧光灯或LED等节能型新光源；

3  园林、广场的庭院灯、草坪灯宜采用小功率的金属卤化物灯、紧凑型荧光灯或LED灯；

4  隧道灯宜采用高压钠灯、细管荧光灯、金属卤化物灯或LED灯；

5  道路照明不应采用汞灯和白炽灯。

3.1.2  道路照明灯具应符合下列要求：

1  机动车道的照明应选用截光型或半截光型功能性灯具，不应选用装饰性灯具；

2  隧道照明灯具宜采用横向对称配光型隧道灯，防护等级应为IP65；

3  泛光灯灯具效率不低于68%，其它功能照明灯具效率不低于70%，灯具的防护等级不低于IP55；

4  灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落等情况；

5  反光器干净整洁，表面无明显划痕；

6  透明罩的透光率不低于90%，无气泡、明显的划痕和裂纹；

7  封闭灯具的灯头线采用耐热绝缘导线，灯罩与尾座的连接无间隙。

3.1.3  机动车道照明应采用符合下列规定的功能性灯具：

1  快速路、主干路必须采用截光型或半截光型灯具；

2  次干路应采用半截光型灯具；

3  支路宜采用半截光型灯具。

3.1.4  商业步行街、人行道路、人行地道、人行天桥以及有必要单独设灯的非机动车道宜采用功能性和装饰性结合的灯具。当采用装饰性灯具时，其上射光通比不应大于25%。

3.1.5  采用高杆照明时，应根据场所的特点，选择具有合适功率和光分布的泛光灯或截光型灯具。

3.1.6  采用密闭式道路照明灯具时，光源腔的防护等级不应低于IP54；环境污染严重、维护困难的道路和场所，光源腔的防护等级不应低于IP65；灯具电器腔的防护等级不应低于IP43。

3.1.7  空气中酸碱等腐蚀性气体含量高的地区或场所宜采用耐腐蚀性能好的灯具。

3.1.8  通行机动车的大型桥梁等易发生强烈振动的场所，应采用具有抗振措施的灯具。

3.1.9  高强度气体放电灯应配用节能型电感镇流器，功率小的光源可配用电子镇流器。

3.1.10  钢灯杆应符合下列要求：

1 钢灯杆应进行热镀锌处理，镀锌层厚度不应小于65µm，表面涂漆、喷塑处理应在热镀锌后进行，镀锌层损坏不得超过2处，且修整面积不得超过杆身表面积的5%。

2 钢灯杆必须焊接良好，长度13m及以下的锥形杆应无横向焊缝，纵向焊缝应匀称、无虚焊。在水平放置且无负荷的条件下，杆身直线度偏差应小于3‰。

3.1.11  玻璃钢灯杆应符合下列要求：

1  灯杆外表面平滑美观，无裂纹、气泡、缺损、纤维露出等缺陷，有抗紫外线保护层；

2  灯杆内部无分层、阻塞及未浸渍树脂的纤维白斑；

3  内部固定用金属配件采用热浸镀锌或不锈钢材料；

4  灯杆厚度不允许负偏差，在安装地区最大风力作用下，灯杆不应发生永久性弯曲变形。

3.1.12  气体放电灯的熔断器应安装在镇流器的电源侧，熔芯应符合下列要求：

1  150W及以下宜采用4A熔芯；

2  250W宜采用6A熔芯；

3  400W宜采用10A熔芯；

4  1000W宜采用15A熔芯。

3.1.13  气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器应配套使用。

3.2 布置

3.2.1  道路照明应满足功能照明的需求，并确保具有良好的诱导性，防止眩光对行人和驾乘人员产生危害。装饰性照明的光色、图案、阴影、闪烁等不得干扰机动车驾驶员的视觉和妨碍其对交通信号的辨认，影响功能性照明的效果。

3.2.2  与机动车道没有分隔的非机动车道的照明应执行机动车交通道路的照明标准；与机动车道分隔的非机动车道的照明应确保环境比不小于0.5。

3.2.3  当人行道与非机动车道混用时，人行道的平均照度值与非机动车道相同；当人行道与非机动车道分设时，人行道的平均照度值宜为相邻非机动车道的1/2，且不得小于5lx。

3.2.4  商业区步行街、人行道路、人行地道、人行天桥以及单独设灯的非机动车道采用功能性和装饰性相结合的灯具时，其上射光通量比不应大于25%。

3.2.5  道路照明的维护系数取值为0.7。

3.2.6  常规照明灯具的布置方式、安装高度和间距可按表3.2.6经计算后确定。

表3.2.6  灯具的配光类型、布置方式与灯具的安装高度、间距的关系

| 配光类型 | 截 光 型 |  | 半 截 光 型 |  | 非 截 光 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布置方式 | 安装高度H(m) | 间距S(m) | 安装高度H(m) | 间距S(m) | 安装高度H(m) | 间距S(m) |
| 单侧布置 | H≥Weff | S≤3H | H≥1.2Weff | S≤3.5H | H≥1.4Weff | S≤4H |
| 双侧交错布置 | H≥0.7Weff | S≤3H | H≥0.8Weff | S≤3.5H | H≥0.9Weff | S≤4H |
| 双侧对称布置 | H≥0.5Weff | S≤3H | H≥0.6Weff | S≤3.5H | H≥0.7Weff | S≤4H |
| 备注 | 注: Weff为路面有效宽度(m)。 |  |  |  |  |  |

3.2.7  高杆照明的灯具最大光强投射方向和垂线交角不宜超过65°。

3.2.8  平面交叉路口的照明应符合下列要求：

1  平面交叉路口外5m范围内的平均照度不宜小于交叉路口平均照度的1/2；

2  T形交叉路口应在道路尽端设置灯具，且尽端灯具不得在道路灯具的延长线上；

3  环形交叉路口的照明应充分显现环岛、交通岛和路缘石，采用常规照明方式时，宜将灯具设在环形道路的外侧，通向每条道路的出入口的照明应符合本细则的规定。

3.2.9  曲线路段的照明应符合下列要求：

1  半径在1000m及以上的曲线路段，其照明可按照直线路段处理；

2  半径在1000m以下的曲线路段，灯具应沿曲线外侧布置，布灯间距宜为直线路段布灯间距的50%～70%，半径越小间距也应越小，灯臂悬挑的长度也应相应缩短。在反向曲线路段上，宜固定在一侧设置照明，产生视线障碍时可在曲线外侧增设照明；

3  当曲线路段的路面较宽需采取双侧布置灯具时，宜采用对称布置；

4  转弯处的灯具不得安装在直线路段灯具的延长线上；

5  急转弯处的道路、路缘石、护栏以及邻近区域应有充足的照明。

3.2.10  在坡道上设置照明时，应使灯具在平行于路轴方向上的配光对称面垂直于路面，在凸形竖曲线坡道范围内，应缩小灯具的安装间距，并应采用截光型灯具。

3.2.11  立体交叉道路的照明应符合下列要求：

1  下穿道路上设置的照明和上跨道路两侧灯具在下穿道路上产生的照明应能有效地衔接，该区域的平均照度及均匀度应符合规定值，下穿道路上设置的照明应为上跨道路的支撑结构提供一定的垂直照度；

2  各道路交接处的照明应保持一致，道路分叉及路幅变化处的栏杆、缘石、支撑等结构应有足够的垂直照度；

3  分层设置的照明设施应减少相互之间的光干扰，必要时应采用安装有挡光板或格栅的灯具，确保眩光限制符合要求；

4  在隧道的出入口路段应设置加强照明；

5  交通复杂路段的照明应适当加强。

3.2.12  人行地道内应合理设置照明设施，其平均水平照度在夜间宜不小于15lx，白天宜不小于50lx，并应提供适当的垂直照度，其出入口的照明水平应不低于地道内。

3.2.13  人行天桥桥面照度小于2lx、阶梯照度小于5lx时，宜设置专门的照明设施，且平均照度不应低于5lx，阶梯照度应适当提高，阶梯踏板的水平照度与踢板的垂直照度的比值不应小于2：1。

3.2.14  对有照明设施且平均照度高于15Lx的道路与无照明设施的道路相连接，且行车限速高于50km/h时，应设置过渡照明。

3.2.15  居住区道路及其附近的照明在居室窗户上产生的垂直照度不得超过《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定。

3.2.16  人行横道附近应减小布灯间距或增加局部照明，平均水平照度不得低于其所在道路的1.5倍。

3.2.17  灯杆检修门朝向应一致，宜向人行道或慢车道侧，并应采取防盗措施。

3.3控制标准

3.3.1  设置照明的机动车交通道路的照明标准值应符合表3.3.1的规定。

表3.3.1  机动车交通道路照明标准值

| 级 别 | 道路类型 | 路面照度 |  |  | 眩光限制阈值增量TI(%)最大初始值 | 环境比 SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均照度 Eav(lx) 维持值 | 均匀度UE最小值 | 纵向均匀度最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主干路 | 20/30 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 10/15 | 0.35 | 0.5 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 8/10 | 0.3 | — | 15 | — |
| 备注 | 1.表中所列的平均照度适用于沥青路面，水泥混凝土路面平均照度值可相应降低30%。 2.交通控制系统和道路分隔设施完善的道路，宜选择本表中的低档值，反之宜选择高档值。 |  |  |  |  |  |

3.3.2  道路交会区机动车道照明标准应高于交会道路的照明标准，其照明标准值应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2  交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制阈值增量TI(%)最大初始值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 15 |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |
| 备注 | 交会区的路面平均照度给出了两档标准值，当道路选取低档照度值时，相应的交会区应选取本表中的低档照度值，反之则应选取高档照度值。 |  |  |

3.3.3  供行人和非机动车混合使用的商业区、居住区人行道路的照明标准值应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3  人行道路照明标准值

| 夜间行人流量 | 区域 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 路面最小照度 Emin(lx)，维持值 | 最小垂直照度 Evmin(lx)，维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量大的道路 | 商业区 | 20 | 7.5 | 4 |
|  | 居住区 | 10 | 3 | 2 |
| 流量中的道路 | 商业区 | 15 | 5 | 3 |
|  | 居住区 | 7.5 | 1.5 | 1.5 |
| 流量小的道路 | 商业区 | 10 | 3 | 2 |
|  | 居住区 | 5 | 1 | 1 |

3.3.4 机动车交通道路的照明功率密度值不应大于表3.3.5的规定。

表3.3.4  机动车交通道路的照明功率密度值

| 道路级别 | 车道数（条） | 照明功率密度值(LPD)(w/m2) | 对应的照度值(LX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速路 主干路 | ≥6 | 1.05 | 30 |
|  | ＜6 | 1.25 |  |
|  | ≥6 | 0.7 | 20 |
|  | ＜6 | 0.85 |  |
| 次干路 | ≥4 | 0.7 | 15 |
|  | ＜4 | 0.85 |  |
|  | ≥4 | 0.45 | 10 |
|  | ＜4 | 0.55 |  |
| 支路 | ≥2 | 0.55 | 10 |
|  | ＜2 | 0.6 |  |
|  | ≥2 | 0.45 | 8 |
|  | ＜2 | 0.5 |  |

注： 1.本表仅适用于高压钠灯，当采用金属卤化物灯时，应将表中对用的LPD值乘以1.3。

2.本表仅适用于设置连续照明的常规路段。

3.设计计算照度高于标准值时，LPD值不得相应增加。

3.3.5  高压钠灯的能效指标应达到《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB19573中能效等级2级的要求，金属卤化物灯的能效指标应达到《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》GB20054中能效等级2级的要求。

3.3.6  高压钠灯用镇流器的能效因数BEF应达到《高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值》GB19574中目标能效限定值的要求，金属卤化物灯用镇流器的能效因数BEF应达到《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》GB20053中能效等级2级的要求。

4  景观照明

4.1 设计基本原则和分类

4.1.1 景观照明设计按工作范围及区域来分主要为三大类：单体建筑照明，主题建筑群照明和城市区域照明（包括公园、街道、景区等），总体应符合城市景观照明专项规划的要求，并宜与工程设计同步进行。

4.1.2景观照明设计应根据照明场所的功能、性质、环境区域亮度、表面装饰材料等，确定照度或亮度标准值，合理选择景观照明的照明方式。 其总体设计原则应以人为本，注重整体艺术效果，突出重点，兼顾一般，创造舒适和谐的夜间光环境，并兼顾白天景观的视觉效果。

4.1.3 应慎重选择彩色光。光色应与被照对象和所在区域的环境特征相协调，不应与交通、航运等标识信号灯造成视觉上的混淆。

4.1.4 照明设施应根据环境条件和安装方式采取相应的安全防范措施，并不得影响园林、古建筑等自然和历史文化遗产的保护。

4.1.5 城市景观照明设计按照明方式来分主要有以下几种：建筑泛光照明、建筑轮廓照明、建筑化照明、内光外透照明、特殊照明、庭院照明和广告照明等。

4.2  光源的选择应符合下列要求:

1 泛光照明一般采用金属卤化物灯或高压钠灯，LED光源是泛光节能照明的重要方法之一。

2 轮廓照明宜采用发光二极管(LED)和节能型荧光灯，冷阴极荧光灯为备选光源。

3 建筑化照明宜采用LED光源、小功率金属卤化物灯和钠灯。

4 内透光照明宜采用室内功能照明的一部分，尽量不多增加照明设备。

5 庭院照明如园林、广场的照明宜采用发光二极管(LED)、小功率金属卤化物灯或紧凑型荧光灯。

6 商业步行街、广告等对颜色识别要求较高的场所宜采用高显色性金属卤化物灯、三基色直管荧光灯或其他高显色性光源。

7 自发光的广告、标识宜采用发光二极管(LED)、场致发光膜(EL)等低耗能光源。

8 不应采用汞灯和白炽灯。

4.3 镇流器选择应符合下列要求：

1 直管荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器。

2 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器；在电压偏差较大的场所，宜配用恒功率镇流器；光源功率较小时可配用电子镇流器。

3 LED照明系统宜采用节能型驱动电源。

4.4 灯具的选择应符合下列要求：

1 选用的照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定。

2 在满足眩光限制和配光要求条件下，泛光灯灯具效率应不低于68%。

3 安装在室外的灯具外壳防护等级不应低于IP55；埋地灯具和水下灯具防护等级应为IP68。

4泛光灯具和庭院灯具的壳体宜采用压铸铝灯体灯具，分体式电器箱宜采用压铸铝壳体，灯具的安装支架及安装固定件宜采用不锈钢或镀锌钢材料制作；

5 灯具的IP防护措施应通过结构防水实现，不应采用胶封灯具。

6 直接安装在可燃烧材料表面的灯具，应采用标有△F标志的灯具。

4.5 评价指标

4.5.1 照度和亮度

1 建筑物、构筑物和其他景观元素的照明评价指标应采取亮度或与照度相结合的方式。步道和广场等室外公共空间的照明评价指标宜采用地面水平照度(简称地面照度Eh)和距地面1.5m处半柱面照度(Esc)。

2 本细则规定的照度或亮度值均应为参考面上的维持平均照度或维持平均亮度值。

3 在照明设计时，应根据环境特征、灯具的防护等级和擦拭次数确定维护系数，一般环境下维护系数为0.7。

4.5.2 均匀度、对比度和立体感

1 广场、公园等场所公共活动空间和采用泛光照明方式的照明宜将照度和/或亮度均匀度作为评价指标之一。

2 建筑化照明、轮廓照明和特殊照明等采用重点照明突显特定的目标，被照物的亮度和背景亮度的对比度宜为3～5，且不宜超过10～20。

3 当需要突出被照明对象的立体感时，主要观察方向的垂直照度与水平照度之比不应小于0.25。

4 景观照明中不应出现不协调的颜色对比；当采用多种彩色光时，宜事先进行验证照明效果的效果图制作或者现场试验。

4.5.3 眩光的限制

景观照明应以眩光限制作为评价指标之一。对行人、非机动车人员和机动车驾驶员的眩光限制程度应不影响其正常行为，同时不产生有影响的刺眼眩光。

4.6 照明设计

4.6.1 建筑物泛光照明

4.6.1.1 建筑物泛光照明设计除应符合本细则第4.1节的规定外尚应符合下列要求：

1 应根据被照物功能、特征、周围环境，选择适宜的视点和主照明立面，并应考虑光的投射方向、灯具的安装位置等因素的影响。

2 应根据建筑物表面色彩，合理选择光的颜色以使其与建筑物及周边环境相协调；

3 宜隐蔽灯具等照明设施；当隐蔽困难时，应使照明设施的形状、尺度和颜色与环境相协调。

4 建筑物的入口不宜采用泛光灯直接照射。

4.6.1.2 不同环境区域建筑物泛光照明的照度和亮度标准值应符合表4.6.1.2的规定；

4.6.1.3 对特别重要的建筑物，当需要提高其照度或亮度值时，只宜在该建筑物上局部提高；

4.6.1.4 泛光照明应尽量减少大功率泛光灯具对立面的整体均匀照明，降低功率密度；特别对灯光有颜色要求时，宜选择高效率LED照明系统；

4.6.1.5对玻璃幕墙建筑和表面材料反射比低于0.2的建筑，不应选用泛光照明。

表4.6.1.2　不同环境区域建筑物泛光照明的照度和亮度标准值

| 建筑物饰面材料 |  | 平均亮度(cd/m2) |  |  |  | 平均照度(lx) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 反射比 ρ | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 白色外墙涂料，乳白色外墙釉面砖，浅冷、暖色外墙涂料，白色大理石等 | 0.6～0.8 | — | 5 | 10 | 25 | — | 30 | 50 | 150 |
| 银色或灰绿色铝塑板、浅色大理石、白色石材、浅色瓷砖、灰色或土黄色釉面砖、中等浅色涂料、铝塑板等 | 0.3～0.6 | — | 5 | 10 | 25 | — | 50 | 75 | 200 |
| 深色天然花岗石、大理石、瓷砖、混凝土，褐色、暗红色釉面砖、人造花岗石、普通砖等 | 0.2～0.3 | — | 5 | 10 | 25 | — | 75 | 150 | 300 |

注：1 环境区域(E1～E4区)的划分按CIE出版物《限制室外照明设施的干扰光影响指南》No.150(2003)的第2.7.4节关于环境区域的定义和划分为城市中心和商业区E4、城郊的工业或居住区E3、乡村的工业或居住区E2和自然夜空保护区E1四类；

2 为保护E1区(天然暗环境区)生态环境，建筑立面不应设置景观照明。

4.6.2 建筑轮廓照明

4.6.2.1建筑轮廓照明设计除应符合本规范第4.1节的规定外尚应符合下列要求：

1 对具有丰富轮廓特征的建筑物，宜选用轮廓照明。

2 当轮廓照明使用点光源时，灯具间距应根据建筑物尺度和视点远近确定；当使用线光源时，线光源的形状、线径粗细和亮度应根据建筑物特征和视点远近确定。

4.6.2.2  轮廓照明不应破坏建筑在白天的景观，灯具应隐蔽，外壳颜色与建筑相符。

4.6.2.3  轮廓照明宜选择低功耗节能LED产品，特别高亮度要求的场合可选择冷阴极荧光灯或其它。

4.6.3 建筑化照明

4.6.3.1建筑轮廓照明设计除应符合本规范第4.1节的规定外尚应符合下列要求：

1建筑化景观照明适合表现建筑物丰富的立面层次和强烈的立体感。

2 建筑化照明的光影特征、亮度和光色等应与建筑整体协调统一。

3 建筑物建筑化景观照明灯具强调宜与建筑物立面构件相结合，并融合为一体。

4 建筑化照明灯具等照明设施应不影响建筑的白天景观；当隐蔽困难时，应使照明设施的形状、尺度和颜色与环境相协调。

4.6.3.2 建筑化照明宜采用体积小、功率小的照明设备隐蔽在建筑物结构中，优先选择高效节能的LED照明产品。

4.6.3.3建筑化照明应分清建筑照明的层次，注重相互配合及所形成的总体效果。

4.6.4 内光外透

对玻璃幕墙以及外立面透光面积较大或外墙被照面反射比低于0.2的建筑，宜选用内透光照明方式。

4.6.4.1内光外透照明设计除应符合本细则第4.1节的规定外尚应符合下列要求：

1 使用内透光照明应使内透光与环境光的亮度和光色保持协调，并应防止内透光产生光污染；

2 内透光应尽量利用建筑本身的功能照明，形成内透照明的深度，同时不影响建筑的正常运行；

4.6.4.2 内光外透的照明宜选择荧光灯系列光源，以降低眩光、减少光污染。

4.6.5 特殊照明

随着照明技术的发展，城市景观照明的方式也越来越多样化，光纤、导光管、激光、太空灯球、投影灯和火焰光等特种照明器材应用时，应对照明的必要性、可行性进行论证。

特殊照明方式宜应用在节假日和重大活动庆典。

4.6.6 庭院照明

4.6.6.1庭院照明设计除应符合本细则第4.1节的规定外尚应符合下列要求：

1 应根据照明区域类型(功能)、风格、周边环境和夜间使用状况，确定照度水平和选择照明方式。

2 照明环境应安全舒适，应能使行人看清路面、坡道、台阶、障碍物以及4m以外来人的面部；应能准确辨认建筑物标识、招牌和其他定位标识。

3 出入口以及道路、广场、坡道台阶、公用设施、建筑入口、橱窗、广告和标识均应设置照明。

4 建筑立面应设置照明，并应与入口、橱窗、广告和标识以及毗邻建筑物的照明协调。

5整体区域 照明应统一规划和设计，其亮度水平和光色应协调，并在视觉上保持良好的连续性和整体性。

4.6.6.2 不宜采用常规道路照明方式和常规道路照明灯具，宜采用造型美观、上射光通比不超过15%、垂直面和水平面均有合理的光分布的装饰性和功能性相结合的灯具，不得对行人和机动车驾驶员产生眩光和对环境产生光污染。

4.6.6.3绿化草坪的照明应考虑对人员活动的影响，光线宜自上向下照射，应避免溢散光对环境和人造成的光污染。

4.6.6.4水景照明灯具应结合景观要求隐蔽，应兼顾无水时和冬季结冰时采取防护措施的外观效果。

4.6.6.5 光源宜选择节能型高光效金属卤化物灯、紧凑型荧光灯、LED或其他高显色光源。

4.6.6.6 道路及人行道、广场等人们活动的区域照明光源的色温宜选择中性色温和低色温，最佳色温在4000K以下。

4.6.6.7灯具应作为景观元素考虑，并应避免由于灯具的设置影响景观，灯杆、支架、灯具外形、尺寸和颜色应整体设计，互相协调。

4.6.6.8 照明整体不应在人的观赏角度上产生眩光和对环境产生光污染。

4.6.7 广告照明

4.6.7.1 广告照明包括标识照明设计应符合下列要求：

1 应符合城市景观照明专项规划中对广告与标识照明的要求。

2 广告与标识照明不应产生光污染及影响机动车的正常行驶，不得干扰通信、交通等公共设施的正常使用。

4.6.7.2 广告与标识照明标准应符合下列规定：

1 不同环境区域、不同面积的广告与标识照明的平均亮度最大允许值应符合表4.6.7.2的规定。

表4.6.7.2　不同环境区域、不同面积的广告与标识照明的平均亮度最大允许值(cd/m2)

| 广告与标识照明面积(m2) | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 | E3 | E4 |
| S≤0.5 | 50 | 400 | 800 | 1000 |
| 0.5＜S≤2 | 40 | 300 | 600 | 800 |
| 2＜S≤10 | 30 | 250 | 450 | 600 |
| S＞10 | — | 150 | 300 | 400 |

注：环境区域(E1～E4区)的划分按CIE出版物《限制室外照明设施的干扰光影响指南》No.150(2003)的第2.7.4节关于环境区域的定义和划分为城市中心和商业区E4、城郊的工业或居住区E3、乡村的工业或居住区E2和自然夜空保护区E1四类。

2 外投光广告与标识照明的亮度均匀度U1(Lmin/Lmax)宜为0.6～0.8。

3 广告与标识采用外投光照明时，应控制投射范围，散射到广告与标识外的溢散光不应超过15%。

4 外投光广告照明宜采用显色性较高的金属卤化物灯光源和一体化灯具，内透光广告宜采用高效率三基色荧光灯配置低功耗电感镇流器或电子镇流器，自发光广告牌宜采用高效低功率LED照明系统。

5 应限制广告与标识照明对周边环境的光污染。

4.7 光污染的限制

4.7.1 光污染的限制应遵循下列原则：

1 在保证照明效果的同时，通过采用高效低眩光的灯具和合适的安装方式防止景观照明产生的光污染。

2 限制景观照明的光污染，应从设计做起，严格管理施工安装，避免出现先污染后治理的现象。

3 对已出现光污染的照明区域，应通过照明改造论证做好防止和治理光污染工作。

4 应做好景观照明设施的运行与管理工作，防止设施在运行过程中产生光污染。

4.7.2 光污染的限制应符合国家标准JGJ/T 163的相关规定。

5照明供配电与安全

5.1照明供配电

5.1.1 应根据照明负荷中断供电可能造成的影响及损失，合理地确定负荷等级。对城市中的重要道路、交通枢纽及人流集中的广场等区段的照明应采用双电源供电。每个电源均应能承受100%的负荷。

5.1.2 照明设备供电电压宜为0.23kV或0.4kV，供电半径不宜超过0.5km。照明灯具端电压的偏差值不宜高于其额定电压值的105％，并不宜低于其额定电压值的90％；

5.1.3 照明负荷宜采用独立的配电线路供电，照明负荷计算需要系数应取1，负荷计算时应包括电器附件的损耗。

5.1.4 当电压偏差或波动不能保证照明质量或光源寿命时，在技术经济合理的条件下，可采用有载自动调压电力变压器、调压器或专用变压器供电。当采用专用变压器供电时，变压器的接线组别应采用D,yn11方式。

5.1.5 景观照明分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。

5.1.6 三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡，最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。

5.1.7 当采用三相四线制配电时，中性线截面不应小于相线截面；室外照明线路应采用双重绝缘的铜芯线缆，照明支路铜芯线缆截面不应小于2.5mm2。

5.1.8 对仅在水中才能安全工作的灯具，其配电回路应加设低水位断电措施。

5.1.9 灯具总功率在250W及以上者，每个灯具应设置单独保护装置。

5.1.10 照明系统应安装独立电能计量表。

5.1.11 有集会或其他公共活动的场所应预留备用电源和接口。

5.2  照明控制

5.2.1 功能照明控制应根据自身条件采用时控、光控或两种结合。

5.2.2 景观照明同一照明系统内的照明设施应分区或分组集中控制，应避免全部灯具同时启动。

5.2.3 景观照明应根据使用情况设置平日、节假日、重大节日等不同的开灯控制模式。相应的功率消耗宜采用<50%、<75%和100%。

5.2.4 景观照明应采用智能控制方式，并应具备手动控制功能。控制系统中应预留联网监控的接口，为遥控或联网监控创造条件。

5.3 安全防护与接地

5.3.1 照明配电系统的接地形式应采用TN-S或TT系统。当条件具备时，应优先选用TT接地系统。

5.3.2 配电线路的保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的要求，应采用剩余电流保护器作接地故障保护。动作电流不宜小于正常运行时最大泄漏电流的2.0~2.5倍。

5.3.3 安装在人员可触及的防护栏上的照明装置应采用特低电压供电，否则应采取防意外触电的保障措施。

5.3.4 照明设备所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护，距地面2.8m以下的照明设备应使用专用工具才能打开外壳进行光源维护。室外安装照明配电箱与控制箱等应采用防水防尘型，防护等级不应低于IP54，距地面2.5m以下的电气设备应借助于钥匙或工具才能开启。

5.3.5 高杆灯或其他安装在高耸构筑物上的照明装置应配置避雷装置，照明装置的防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的要求。

5.3.6 水景照明防电击措施应符合下列规定：

1在0区内采用12V及以下的隔离特低电压供电，其隔离变压器应在0、1、2区以外；2  电气线路应采用双重绝缘：在0区及1区内不得安装接线盒；

3  电气设备的防水等级：0区内不应低于IPX8；1区内不应低于IPX5；2区内不应低于IPX4；

4在0区、1区及2区内应作局部等电位联结。

5.3.7 喷水池防电击措施应符合下列规定：

1 当采用50V及以下的特低电压(SELV)供电时，其隔离变压器应设置在0、1区以外；当采用220V供电时，应采用隔离变压器或装设额定动作电流I△n不大于30mA的剩余电流保护器.。

2 水下电缆应远离水池边缘，在1区内应穿绝缘管保护；

3 喷水池应做局部等电位联结；

4允许人进入的喷水池或喷水广场应执行本规范第5.3.6条的规定。

5.4 照明节能

5.4.1 应根据照明场所的功能、性质、环境区域亮度、表面装饰材料等，确定照度或亮度标准值，其功率密度值(LPD值）应符合表3.3.4 和《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。

5.4.2 应合理选择照明方式和控制方式。

5.4.3 应采用高效光源和高效灯具。选用的光源应符合相应光源能效标准，并应达到节能评价值的要求。

5.4.4 应采用功率损耗低、性能稳定的电器附件，镇流器按光源要求配置，并应符合相应能效标准的节能评价值。

5.4.5 气体放电灯灯具的线路功率因数不应低于0.9。

5.4.6 应合理选用节能技术和设备。

5.4.7 有条件的场所，宜采用太阳能等可再生能源。

6 线路敷设

6.1 一般规定

6.1.1线路敷设方式的选择，应视工程条件、环境特点和线路类别、数量等因素，以满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求进行选择。

6.1.2 线路敷设路径的选择，应在满足安全要求的前提下，保证线路路径最短。同时应避免线路遭受机械性外力、过热、腐蚀和虫蚁等的危害，尽量避开可能挖掘施工的地方。

6.1.3 线路敷设的全部路径，应满足所使用线缆及保护套管允许弯曲半径的要求。

6.1.4 电线、电缆应采用双重绝缘的防水型产品。导线的标称耐压应不低于450V/750V，电缆的标称耐压应不低于0.6kV/1kV。

6.1.5功能照明（路灯）线路应采用电缆。

6.1.6线路穿越机动车道时应穿保护管防护。

6.1.7室外金属保护管（不含金属软管、不锈钢管）应采用壁厚不小于2.0mm的热镀锌钢管。

6.1.8 线路敷设前应检查电线、电缆是否有机械损伤。

6.2 建筑外墙线路敷设

6.2.1 建筑外墙照明线路，可采用沿墙明敷或嵌墙暗敷。其中沿墙明敷线路敷设在2.5米及以下时应穿不锈钢管或管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管保护。

6.2.2 穿金属导管的交流线路，应将同一回路的所有相导体和中性导体穿于同一根导管内。

6.2.3 除采用50V及以下供电的回路外，同管敷设的载流导体数量不应超过8根。

6.2.4 穿保护导管的绝缘电线（两根除外），其总截面积（包括外护层）不应超过导管内截面积的40%。

6.2.5 穿保护导管布线的管路较长（直线段超过30m时）或转弯较多时，宜加装拉线盒（箱）或适当放大管径。电线或电缆在导管内不得有接头。

6.2.6金属导管之间应采用套管连接或丝扣连接，严禁对口熔焊连接。连接处应采取可靠的防水、防腐蚀措施。

6.2.7 管线明敷时，应符合下列规定：

6.2.7.1 管路在水平和垂直敷设时，应横平竖直，管路本身不应受力。

6.2.7.2 管路应随建筑的形态敷设，整排管子的敷设应排列整齐，弯曲度一致。

6.2.7.3 管子应采用相应的管卡支持，管卡之间的距离不应大于下表的规定：

钢管管卡间的最大距离

| 公称直径（mm） | ∮16及以下 | ∮25~∮32 | ∮40~∮50 | ∮65及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |

6.2.8 暗敷管线伸出建筑物及暗敷管线与明敷管线转接处应采取防雨水进入的措施。

6.2.9 管线穿过建筑物变形缝时，应设补偿装置。

6.2.10 管线敷设于振动、摆动较大的场所时，应每隔不大于20米设置拉线盒（箱），线缆在拉线盒（箱）应预留一定的拉伸裕度。

6.2.11 电线管与热水管、蒸汽管平行或交叉敷设时，宜敷设在热水管、蒸汽管下方。当确有困难时，可敷设在其上面，但相互之间净距不应小于下列数值：

1、当电线管敷设在热水管下面时为200mm，在上面时为300mm，交叉时为100mm；

2、当电线管敷设在蒸汽管下面时为500mm，在上面时为1000mm，交叉时为300mm；

当不能符合上述要求时，应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管，上下净距为200mm；

电线管与其它管道（不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道）的平行净距不应小于100mm，交叉净距不应小于50mm。当与水管平行或交叉敷设时，宜敷设在水管的上面。

6.2.12 电线管不应直接敷设于排烟管井、热力管井、可燃气体及液体管井的墙壁上。

6.3 室外电缆线路敷设

6.3.1 敷设于城市普通道路地下的电缆线路，应采用穿保护管敷设或在排管内敷设。

6.3.2敷设于城市立交桥、高架道路内的电缆线路，除行人能触及处应采用穿保护管暗敷外，其它部分可采用保护管或在电缆桥架内敷设。

6.3.3 保护管或排管内径不应小于电缆外径的1.5倍。排管的管孔内径，不宜小于75mm。

6.3.4 保护管及排管内壁应光滑无毛刺，应满足使用条件所需的机械强度和耐久性。

6.3.5每根保护管穿一根电缆，电缆进入保护管及排管的端口处应有防止电缆外护层受到损伤的措施。

6.3.6 地下埋管距地面深度不宜小于0.6m。在穿越铁路、机动车道或有大型车辆通过的场所等可能受到重载碾压处时不宜小于1.0m，并应采取混凝土包封敷设方式。

6.3.7 管路应置于经整平夯实土层且足以保持连续平直的垫块上。

6.3.8 在电缆首尾处、分支处、敷设方向及标高变化处、电缆牵引张力限制的间距处应设置工作井。在直线段工作井的间距不宜大于60m。

6.3.9在城郊结合等偏僻处地下埋管，应采取混凝土包封敷设方式，直线段工作井的间距可按不大于100m考虑。井盖上应设专用工具开启的闭锁防盗装置，并宜在工作井盖上设置300mm的覆土层。

6.3.10当电缆有中间接头时，应放在电缆工作井中。

6.3.11 室外电缆线路穿保护管敷设时与城市道路中各类管道之间的净距应符合本章6.2.11条之规定。

6.3.12 敷设于高架桥、高架道路上道路照明（路灯）线路，应按灯杆间距设置拉线箱，电缆在拉线箱应预留一定的拉伸裕度。

6.4 室外导线敷设

6.4.1 埋地敷设的导线应穿保护管敷设，保护管应选用硬聚氯乙稀(UPVC)管或管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管。

6.4.2穿保护管的绝缘电线（两根除外），其总截面积（包括外护层）不应超过保护管内截面积的40%。保护管内壁应光滑无毛刺。

6.4.3地下埋管距地面深度不宜小于0.5m。在穿越可能受到重载碾压处时不宜小于0.7m，并应采取混凝土包封敷设方式。

6.4.4 保护管之间的连接应满足施工工艺要求。硬聚氯乙稀(UPVC)管之间应采用承插式连接或套管连接，金属导管之间应采用套管连接或丝扣连接，连接处应采取可靠的防水、防腐蚀措施。

6.4.5室外导线穿保护管敷设时与城市道路中各类管道之间的净距应符合本章6.2.11条之规定。

6.5 管线安装

6.5.1 保护管的安装

6.5.1.1进入施工现场的保护导管应有产品合格证和试验报告，经过进场外观观测和测量管径、管壁均合格后方可使用。

6.5.1.2 金属导管的质量要求：外观不应有裂缝和折扁，管内壁光滑，无铁屑或毛刺，管内外无锈蚀现象。

6.5.1.3 金属软管的质量标准：外观不应有退纹、松散，管内壁光滑，无铁屑或毛刺，管内外无锈蚀现象。

6.5.1.4 布线塑料管的质量标准：外观不应有裂缝、折扁、划痕和气泡，管内壁光滑。

6.5.1.5金属导管的防腐要求和方法：金属导管在砌体内敷设时，管内外壁均应刷防锈漆；敷设在混凝土中时，管内壁应刷防锈漆。镀锌金属导管锌层脱落、锈蚀和过火焊接处，应做防腐处理。

6.5.1.6金属导管采用丝接时的质量要求：金属导管采用丝接时，套丝长度不应小于管接头长度的1/2，连接处宜外露2~3扣，螺纹表面应均匀、光滑、无缺损、乱丝现象。应选用通丝管接头，管口应光滑无毛刺。
   6.5.1.7金属导管采用套管连接时的质量要求：金属套管连接时金属套管的长度不应小于管外径的2.5倍，接口应在套管中心，管口必须用锉刀或磨光机处理光滑，焊缝应牢固、严密。

6.5.1.8 金属导管进入金属接线盒及配电箱内的长度不应小于5mm。暗配管可用焊接固定，明配管应用锁紧螺母或护圈帽固定，露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。

6.5.1.9 塑料导管进入接线盒及配电箱内宜采用插入法或丝接法连接。插入法连接处涂专用胶粘接；丝接法连接处应双向锁定，接口应牢固密封。

6.5.2线缆敷设

6.5.2.1穿线前清除管内积水及杂物，金属导管的管口配齐护口，并对电气导管预留箱（盒）逐一进行检查，检查位置、标高是否正确。

6.5.2.2检查待穿管线型号、品种、规格、颜色是够符合设计、规范要求。

6.5.2.3以上工作全部做好后，经确认无误后，方可进行穿线工作。

7 设备安装

7.1功能照明灯具安装

7.1.1 同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度( 从光源到地面 )、仰角、装灯方向宜保持一致。

7.1.2 灯杆位置应合理选择，灯杆不得设在易被车辆碰撞地点、且与供电线路等空中障碍物的安全距离应符合供电有关规定。

7.1.3 基础坑开挖尺寸应符合设计规定，基础混凝土强度等级不应低于 C20, 基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面 30～50mm 。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

7.1.4 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。

7.1.5 灯头应固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合下列规定：

1 相线应接在中心触点端子上，零线应接螺纹口端子；

2 灯头绝缘外壳应无损伤、开裂；

3 高压钠灯宜采用中心触点伸缩式灯口。

7.1.6 灯头线应使用额定电压不低于 500V 的铜芯绝缘线。功率小于 400W 的最小允许线芯截面应为 1.5mm2 ，功率在 400W 至 1000W 的最小允许线芯截面应为 2.5mm2 。

7.1.7 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包带包扎，包扎长度不得小于 200mm 。

7.1.8 每盏灯的相线宜装设熔断器，熔断器应固定牢靠，接线端子上线头弯曲方向应为顺时针方向并用垫圈压紧，熔断器上端应接电源进线，下端应接电源出线。

7.1.9 高压钠灯等光源、镇流器、触发器等应配套使用，严禁混用，所有导线均采用端子连接，端子应固定，其与可导电外壳的距离不应小于5mm。镇流器、电容器的接线端子不得超过两个线头，线头弯曲方向，应按顺时针方向并压在两垫片之间，接线端子瓷头不得破裂，外壳应无渗水和锈蚀现象，当钠灯镇流器采用多股导线接线时，多股导线不能散股。

7.1.10 各种螺母紧固应加垫片和弹簧垫，紧固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。

7.2 景观照明灯具安装

7.2.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΏ;

7.2.2 高强度气体放电灯的触发器与光源之间的安装距离应符合产品的相关规定。

7.2.3 安装高度低于2.8米，功率大于250W的灯具，应采取可靠的防护措施，保证人体的任意部分不得直接触及灯具本体。

7.2.4灯具安装应具有防止脱落或倾倒的安全防护措施；对人员可触及的照明设备，当表面温度高于80℃时，应采取隔离保护措施。

7.2.5金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管等应可靠接地，且有标识；当接地系统采用TN-S型式时，应设置单独接地干线（PE线），接地干线沿照明灯具布置位置形成环网状，且不少于两处与接地装置引出线相连。

7.2.6照明灯具构架应固定可靠，地脚螺栓拧紧，备帽齐全；灯具的螺栓紧固、无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。

7.2.7线路宜采用暗敷设方式，当需明敷设时，应做到整齐美观且不影响建筑物、构筑物的整体观感效果，其水平或垂直安装的允许偏差为1.5%，全长偏差应不大于管内径的1/2。

7.2.8照明灯具不得直接安装在易燃物件上，灯具位置除考虑照明效果外，还应考虑维修、保养方便安全。

7.2.9配线工程施工结束后，应将施工中造成的建筑物、构筑物孔、洞、沟、槽修补完整。

7.3 配电装置安装

7.3.1 基础型钢安装的允许偏差应符合表 7.3.1 的规定。基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面 10mm 。基础型钢应有明显可靠的接地。

表 7.3.1  基础型钢安装的允许偏差

| 项 目 | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/ 全长 |
| 直线度 | ＜ 1 | ＜ 5 |
| 水平度 | ＜ 1 | ＜ 5 |
| 位置误差及不平行度 | — | ＜ 5 |

7.3.2  配电柜（箱、盘）安装在振动场所，应按设计要求采取防振措施。

7.3.3  配电柜（箱、盘）及其设备与各构件间连接应用热镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。主控制盘、分路控制盘、自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

7.3.4  配电柜（箱、盘）垂直安装允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。

7.3.5  端子箱安装应牢固，密封良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查。成列安装应排列整齐。

7.3.6  配电柜 ( 盘、箱 ) 应有可靠的电击防护。配电柜 ( 盘、箱 ) 内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，当设计无要求时，配电柜 ( 盘、箱 )保护导体最小截面积Sp不应小于表7.3.6 的规定：

表 7.3.6  保护导体的截面积

| 相线的截面积S(mm2) | 相应保护导体的最小截面积Sp（mm2) |
| --- | --- |
| s<16 16<s<35 35<s<400 400<s<800 s>800 | S 16 S/2 200 S/4 |
| 注：S指配电柜 ( 盘、箱 )电源进线相线截面积，且两者(S、Sp)材质相同 |  |

7.3.7 柱上的配电箱箱底距地面不得小于2m ，所用金具应进行热镀锌处理。进出线孔应采取保护措施。

7.3.8 配电柜 ( 箱、盘 )分别设置零线（N线）和保护线(PE线）汇流排，零线和保护线经汇流排配出。

7.3.9 室外安装照明配电箱与控制箱应采用防水、防尘型，防护等级不低于IP54。

8 验收

8.1通电调试

8.1．1所有设备安装完毕，在经施工及监理方共同检查无误后，应对设备进行通电调试，并对出现的问题进行整改，准备竣工验收。

8.2 资料验收

8.2.1设计图纸验收：景观照明方案设计和施工图设计

8.2.1.1 景观照明方案设计

1、方案设计的文字材料。主要应包括照明主题、功能要求、艺术构思、重点照明、照明方式、控制要求等等内容。

2、照明效果图及必要的说明

3、工程造价估算书。

8.2.1.2 施工图设计

1、施工图：应包括设计说明、照明平面图、照明系统图、照明控制图、防雷及接地、设备材料表等等。

2、工程造价预算书。

8.2.1.3电气设备、材料合格证明验收：

1、产品名称；2、规格、型号；3、制造厂厂名；4、出厂日期；5、符合国家制造的部颁或厂标标准；6、厂检验部门检验人员签章；7、国家质量认证统一标志。

8.2.1.4 竣工资料的验收：1、工程竣工图 2、现场施工变更单 3、隐蔽工程施工记录 4、施工质量检查记录 5、系统调试及整改记录

8.3现场验收

8.3.1 配电箱安装验收：

1、安装位置；2、安装方式；3、安装高度；4、设备基础；5、接地装置；6、安装平整度；7、箱体外观；8、箱门启闭；9、箱内电器元件安装；10、安全警示标志；11、防护等级；12、防盗措施。

8.3.2灯杆、灯具安装验收

1、灯杆、灯具外观；2、安装位置；3、灯杆基础；4、灯杆安装垂直度；5、电器箱门启闭；6、电器箱内电器元件安装；7、防雷及接地装置；8、安全警示标志；9、灯具防护等级。

8.3.3接线工程安装验收

1、线缆的型号规格；2、线缆颜色；3、线路绝缘电阻；4、线路连接；5、线路编号标识；6、线缆的敷设方式；7、保护管的选择；8、保护管连接；9、保护管进出电器箱的连接；10、防水措施；11、孔洞封堵；12、防盗措施。

8.3.4控制系统安装验收

1、控制方式；2、场景模式；3、电源装置；4、信号显示装置；5、远动通信；6、模拟运行。

8.3.5防雷、接地系统安装验收：见隐蔽工程施工记录。

8.3.6设备运行验收：通电试验，运行时间不少于4小时且包含所有场景模式，检查各类电器元件、照明灯具的完好性。

8.4 照明效果验收

8.4.1照度及照度均匀度的验收：按不同场景模式，每种场景模式现场选择不少以15个点，利用照度仪，测出各点的实际照度值，与照度计算书进行比对，以判定实际照度及照度均匀度与设计要求的符合性。

8.4.2照明总体效果的验收：夜间实地全面考察照明实际效果，与经有关部门确定的夜景照明效果图进行比对，以判定实际照明总体效果的符合性。